Приложение №1

к постановлению Администрации

Исилькульского городского поселения Омской области

от 10 марта 2021 года № 74

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ИСИЛЬКУЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

г. Исилькуль 2021 год.

1. Введение

Схема развития водоснабжения Исилькульского городского поселения составлена на основании исходных данных, предоставленных администрацией Исилькульского городского поселения, а так же генерального плана г. Исилькуль.

# 2. Краткая историческая справка.

С середины XIX века в России развернулось интенсивное железнодорожное строительство. Строительство Западно-Сибирского участка магистрали велось одновременно в двух направлениях: Челябинск – Омск и Кривощеково – Омск. Весной 1891 года экспедиция инспекторов-путейцев прошла по местам прокладки будущей дороги, в том числе и еще не заселенной территории Омского уезда. Экспедиция определила: вдоль трассы вполне достаточно пресных озёр, из которых можно брать воду и для людских, и для технических нужд. 

Одним из таких было озеро Исилькуль, тут и наметили поставить станцию. Инженеры определили, что грунт в обследованных местах пригоден для насыпи полотна дороги. Было выгодно, что в районе озера Исилькуль земли Сибирского казачьего войска несколько отступают на север, и дорога пройдет по казенным свободным землям без компенсации затрат на их отчуждение. И вот, на карте 1892 года уже показана станция около озера Исилькуль, название которого и подарило имя будущему городу.

Место для будущей станции было определено в трех верстах от озера Исилькуль, в лесном массиве. Сначала следовало проделать просеки для телеграфной линии и будущей дороги. Активные работы начались с 1893 года. В архивах сохранилось упоминание о договоре железнодорожной администрации с абацкими и пановскими крестьянами о заготовке и «вывозке по санному пути соснового леса» для телеграфных столбов и просек – «лесин длиной до 20 аршин и в отрубе от 10 до 20 вершков». К весне на станции уже работала артель плотников и завершилась разведка столбов для телеграфа. С мая 1893 года начались земельные работы. Тогда же началось рытье котлована и копка траншеи для трехверстного водопровода от озера до станции. Чтобы избежать дальнего перевоза кирпича для водонапорной башни и фундаментов построек, было признано необходимым строить кирпичный завод. Выполнением этих задач и завершился сезон 1893 года. Уже появились первые жилые помещения-полуземлянки или избы, так, что к 1894 году на станции осели постоянные жители, которыми стали члены плотничьей артели.

В 1895 году было основано паровозное депо с напорной водоемной башней, оно находилось недалеко от вокзала (200 м).

3. Особенности географического положения

Город Исилькуль является центром Исилькульского района и расположен в южной части Западно-Сибирской равнины на юго-западе Омской области.

По конфигурации территория района напоминает сложный многоугольник , вытянутый с севера на юг на 82 км между 55 градусом 17 минутами и 54 градусом 37 минутами северной широты.

Расстояние от западной границы до восточной – 64 км, между 71 градусом 00 минутами и 71 градусом 37 минутами восточной долготы.

Природная зона

Объединяющей весь район чертой является положение его на равнине, в бассейне исчезнувшей реки Камышлов, по обеим ее сторонам. В настоящее время такой реки нет. Осталось только русло – Камышлов Лог, который делит территорию района на две подзоны: лесную (заболоченную) и южную (сухую, лесостепь). Название этой реки дал камыш, который в количествах произрастал по берегам. 
Сравнительно однообразную плоско – равнинную поверхность района нарушают мелкие формы рельефа: западины, гривы, озерные котловины, овраги, балки. 
Город Исилькуль расположен в южной части лесостепной зоны. 

Особенности климата

Климат города и района типично континентальный. 
Для него характерна длинная, холодная зима, теплое и даже жаркое, но непродолжительное лето.
В целом климат благоприятен для жизни и хозяйственной деятельности человека.

Водные ресурсы, объекты

В южной части города Исилькуля есть озеро «Исилькуль» в народе называемое « Городищенским».

Мало кто знает, что название озера, легло в основу названия города. А озеро это естественный водоем, оно образуется там, где в углублениях земной поверхности (озерных котловинах) в силу сложившихся природных условий накапливается вода от атмосферных осадков, таянья снега и льда, грунтовые воды.

В народе бытует легенда о 12ти ключах, якобы находящихся на дне озера и наполняющих его водой. Первая характеристика озера была дана в 1892 году. Когда первая партия инженеров – путейцев прошла в районе озера исследуя трассу для будущей железной дороги. При выборе места для станции требовалось указать будущий источник водоснабжения, было отмечено, что оно пресноводное глубиной до двух аршин (2,5-3м), плес чистый берега местами песчаные. Как видно, отсюда вовсе не следует, что водоем был гнилым, как утверждали некоторые, делая перевод названия на русский язык. Портиться и зарастать озеро стало позднее, после прокладки через станцию трехверстного водопровода и постройки водокачки на берегу.

# 4. Водоснабжение

Существующее положение

г. Исилькуль находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются поверхностные воды р. Иртыш и подземные воды колодцев и скважин. В Исилькульском городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обслуживанием занимается Исилькульский участок ОАО «Омскоблводопровод».

Хозяйственно – питьевое водоснабжение г. Исилькуль с численностью населения 25500 человек осуществляется по Любино-Исилькульскому групповому водопроводу (ЛИГВ). Из ЛИГВ вода поступает на центральную насосную станцию, где она проходит обеззараживание и насосами через резервуары чистой воды подается в городскую сеть и на водовод до с. Солнцево.

Система городской разводящей сети включает в себя 8 подкачивающих насосных станций. В насосных станциях вода из накопительных резервуаров (V от 60 м3 до 500 м3) через водонапорные башни объемом по 25 м3 подается в водопроводную сеть.

Протяженность разводящих сетей водопровода в г. Исилькуль составляет 121,9 км., в том числе:

- 81,32 км. чугун, Ø 100 – 300 мм. Проложены в 1938г.

- 0,92 км. асбест, Ø 200 мм. Проложены в 1938г.

- 6,8 км. сталь, Ø 115 – 200 мм. Проложены в 1938г.

- 1,7 км. сталь, Ø 100 мм. Проложены в 1961г.

- 11,1 км. полиэтилен, Ø 110 – 160 мм. Проложены в 1985г.

- 20,06 км. полиэтилен, Ø 400 – 160 мм. Проложены в 2018 -2020 г.

Протяженность магистрального водовода составляет 140 км, на котором до г. Исилькуль установлено 4 насосные станции. По данной магистрали поступает вода в Марьяновский и Москаленский районы, г. Исилькуль является последним потребителем на магистральном водоводе и в случае аварий на насосных станциях или магистрали, вода на Исилькульскую насосную станцию не подается. На территории приемных водопроводных сооружениях  г. Исилькуль установлено три резервуара чистой воды объемом по 1250 м3 каждый. Суточный расход потребителями получающих воду от насосной станции составляет порядка 6 000 м3 в сутки. Отсутствие резервуаров накопителей лишает возможности потребителей стабильно получать воду.

Общие выводы

На территории Исилькульского городского поселения, с целью обеспечения централизованным водоснабжением жилого фонда, необходимо осуществить разведку перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов и последующим строительством водозаборов (артезианских скважин), напорно-регулирующих и очистных сооружений с подключением к существующим разводящим сетям водоснабжения. Так же для стабильного водоснабжения потребителей питьевой водой в первую очередь необходимо выполнить в 2021-2022 годах реконструкцию  площадки водопроводных сооружений, включает в себя реконструкцию насосной станции и строительство внутриплощадочных строительство нового железобетонного резервуара объемом 1000м3. Сметная стоимость реконструкции насосной станции, 76 987,67 тыс. руб. (в ценах на 3 квартал 2019г. Реконструкция водовода по ул. Ленина  Д = 400 мм от насосной станции  до центра города протяженностью – 5,2 км;

В перспективе провести реконструкцию 3 насосных станций с установкой насосов с частотно – регулируемым приводом по городу стоимостью 3200 тыс. руб. выполнить реконструкцию водопроводной сети по городу общей протяженностью порядка 90 км. и  стоимостью 900000 тыс. руб.  Предусмотреть строительство разводящих водопроводов к новым микрорайонам: «Ноябрьский», «Северный», «Павловка», «Южный» протяженностью около 15 км. Стоимостью 150000 тыс. руб.

Осуществить реконструкцию водовода ЛИГВ от здания насосной станции на станции Кухарево до водомера г. Исилькуль.

Общая стоимость работ без учета реконструкции водовода до водомера г. Исилькуль составляет 1900700 тыс.руб.

Проектные предложения

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок Исилькульского городского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и локальной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зелёных насаждений в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*).

В соответствии с прим. 4 п.2.1., СНиП 2.04.02-84* количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды села (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в СП принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в городском поселении и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит (55 + 30) х 3 х3600 = 918 м³
                                                           1000

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов, существующих и устанавливаемых на проектируемых сетях водоснабжения пожарных гидрантов. 

Вода для нужд пожаротушения в расчёте расходов водопотребления населения не учитывается. 

Данные по расходам воды жителями  Исилькульского городского поселения на расчетный срок и перспективу приведены ниже в таблицах.

Табл. 4.1.1

Расходы воды на проектный срок 2018г.

| №п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 1403 | 253 | 0,355 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | чел. | 1403 | 50 | 0,07 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | т.м³/сут. | 10% | - | 0,036 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | т.м³/сут. | 10% | - | 0,036 |
| 5. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,036 |
| 6. | Итого: |  |  |  | 0,533 |

*- осуществляется в весенне-летний период.


Максимальный суточный расход на расчетный срок составил 0,533 тыс. м³/сутки.

Табл.4.1.2.

Расходы воды на перспективу 2028г.

| №п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | ^Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 1300 | 253 | 0,329 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | чел. | 1300 | 50 | 0,065 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | т.м³/сут. | 10% | - | 0,0329 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | т.м³/сут. | 10% | - | 0,0329 |
| 5. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,0329 |
| 6. | Итого: |  |  |  | 0,493 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 0,493тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества, и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц городского поселения осуществляется только в весенне-летний период и для полива зеленых насаждений предусматривается использовать воду из открытых источников и специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 0,428 тыс.м³/сутки.

В целях обеспечения Исилькульского городского поселения источниками питьевого водоснабжения в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”, а также ГОСТа, необходимо осуществить разведку перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов и последующим строительством водозаборов (скважин), напорно-регулирующих сооружений, водоводов и обустройство охранных зон.

Предлагаемая настоящим проектом схема водоснабжения г. Исилькуль должна быть уточнена и откорректирована в соответствии с проведенными гидрогеологическими изысканиями.

Проектируемые сети водоснабжения, скважины и накопительные резервуары отображены на графической схеме “Схема развития инженерной инфраструктуры”.

Рис. 4.1.1.

Схема развития инженерной инфраструктуры. (Водоснабжение, канализация и инженерная подготовка) предоставлена на следующем листе.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Водоснабжение Исилькульского городского поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения.

При строительстве водопровода для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне предусматривается установка регуляторов давления и обратных клапанов.

Учитывая рельеф, сложившуюся застройку села, схему размещения нового строительства, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и напорно-регулирующих сооружений;

2. Обеспечение 100 % жилого фонда централизованным водоснабжением к 2028 году;
3. Расширение системы водоснабжения г. Исилькуль;

4. Строительство новых напорно-регулирующих сооружений и реконструкция существующих, строительство накопительного резервуара питьевого водоснабжения на 1000 м3;

5. Для нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов необходимо установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

6. Прокладку вновь строящихся и реконструируемых водоводов предусматривается производить из труб ПНД;

7. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды;

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением 100 % населения Исилькульского городского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг.

# 5. Водоотведение

## 5.1. Канализация. Исходные данные. Существующее положение

В городе Исилькуль действует  выгребная система канализации с вывозом нечистот специальным автотранспортом на полигон жидких отходов (котлованы-накопители). Сооружения канализации, построенные в 1940-90 годы, имеют износ более 80%, поэтому высока их аварийность и низка санитарная надежность. В связи с устройством выгребной канализации с высоким объемом вывозимых нечистот, ежегодно повышается уровень грунтовых вод, что отрицательно влияет на сохранность жилого фонда. Работы по строительству централизованной системы канализации начаты в городе в 2003 году. В 2003-2004 г. была введена в эксплуатацию первая очередь напорной канализации, построено 3,5 км канализационных сетей. В 2005 году построено 1,6 км канализационных сетей (вторая очередь). В 2006 – 2012 годы построена треть очередь напорной и самотечной канализации, построено 6,3 км канализационных сетей. Требуется проведение работ в течение 2-3 лет по реконструкции выгребной канализации и строительству централизованной системы канализации.

Отсутствует централизованная система водостоков, дождевые и талые воды по уклону стекают в Озеро «Городище»

## 5.1.1. Бытовая канализация. Внутриплощадочные сети и сооружения

Настоящий раздел разработан на основании:

- архитектурно-планировочных решений;

- генерального плана;

- требований к системам водоснабжения и канализации, изложенных:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

Для снижения экологической напряженности на территории г. Исилькуль проектируется произведение инвентаризации и анкетирования водного канализационного хозяйства всех водопользователей, в том числе ЖКХ и предприятия.

В связи с существующим высоким уровнем грунтовых вод в г. Исилькуле где отсутствует централизованная канализация, с каждым годом усугубляется обстановка с сохранностью жилого фонда, зданий учреждений, дорог. В ряде многоквартирных домов приходится поднимать входные двери до уровня межэтажного перекрытия первого и второго этажей с целью избегания затопления подъездов и подвалов грунтовыми водами. Уровень грунтовых вод на территории г. Исилькуль поднят искусственно в связи с устройством выгребной системы канализации, её негерметичностью в процессе длительной эксплуатации а так же вывозом нечистот специальным автотранспортом на полигон жидких отходов. ежедневное поступление питьевой воды в г. Исилькуль составляет 3600 – 4000 м3. существующие сети и выгреба введены в эксплуатацию в 1940-1990 годах. Износ сетей и сооружений канализации составляет до 73 %, поэтому высока их аварийность, низка санитарная надежность. Существует острая необходимость в продолжении строительства централизованной канализации. В 2003 году введена первая очередь напорной канализации, что позволило осушить подвалы корпусов ЦРБ г. Исилькуль, а так же прилегающую к ней территорию.

Строительство центральной канализационной системы  г. Исилькуль позволит снизить уровень грунтовых вод, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность жилищного фонда, зданий учреждений, дорог, а так же предоставлять потребителям более качественную и дешевую услугу по водоотведению.

Существующее положение.

Численность населения г. Исилькуль на 01.01.2021 г. составляет 224637 человек. На сегодня из 130 многоэтажных жилых домов в г. Исилькуль, к центральному канализационному коллектору подключено 83 многоэтажных дома. Центральная районная больница, Дом культуры, Ледовый дворец, Спортивный комплекс, Комбинат общественного питания, Школа-лицей, КДЦ, ж.д. вокзал, Педагогический колледж. На территории  г. Исилькуль установлено и работает 8 канализационных  насосных станций (КНС). Водоотведение осуществляется  по полиэтиленовым напорным сетям Д от 110 до 225 мм в две нитки протяженностью 5,7 км. и самотечным полиэтиленовым сетям от д=110 до д=400 протяженностью 6,2 км.

В 2003году начато строительство напорной канализации.  Построен напорный коллектор  от насосной станции  № 3  до полигона жидких отходов протяженностью 2225 м/п.   В 2004 году построено напорного коллектора 286 м/п.,  сдана в эксплуатацию канализационная насосная станция № 3 по ул. угол  Тельмана, Механизаторов производительностью  150 м3/час, реконструирована насосная № 4 на территории Районной больницы производительностью 20 м3/час , подключена  центральная районная больница.   В 2005 г. продолжено строительство самотечной канализации 150м/п   от насосной № 2 возле Администрации до насосной  № 3.  , подключены к насосной  № 4 прачечная, профилактический корпус центральной Районной больницы. В 2005 г. закончено строительство напорной и самотечной канализации от насосной № 2  до   № 3 . Построено напорного коллектора 2355м/п, самотечного коллектора 270 м/п. Переложено водопроводных сетей   70м/п.

В 2006 году построен напорный коллектор от насосной  № 1 напротив Центральной котельной  до насосной  № 2 протяженностью 506 м/п.

Выполнен монтаж железобетонных конструкции  насосных станций № 1 и № 2 . Смонтирована электролиния до насосной станции № 2, переложено водопроводных сетей Д-160   160м/п.,  восстановлены грунтовые покрытия городских дорог.

В 2007 году закончено строительство первого пускового комплекса Второй очереди строительства от ул. Горького до КНС № 3, включающий следующие основные показатели мощности: установлена насосная № 5 во дворе дома Коммунистическая 10 мощностью 40 м3/час; проложен  напорный коллектор протяженностью 108 метров в две нитки через ул. Коммунистическую, проложены самотечные сети протяженностью 2583 метров, подключен 31 многоквартирный жилой дом. Построено за счет других источников финансирования напорного коллектора 167 м.п., построена насосная станция №  6 возле Дома Культуры, насосная станция № 7 на территории Спортивного комплекса, проложено самотечного коллектора 233 м.п. Подключены к центральной канализации Дом культуры, Ледовый дворец, Спортивный комплекс, Комбинат общественного питания. В 2008 году началось строительство Второго пускового комплекса Второй очереди строительства. Проложено  напорного коллектора 212 м в две нитки от насосной станции № 8 до ул. Советская 72. Проложено  самотечного  коллектора 163 м от ЖД проспекта до ул. Ленина 100, установлена насосная станция № 8 без оборудования. Подключена к центральной канализации школа-лицей, жилые дома ул.Первомайская, № 69А, 73А.

С 2009 по 2012 годы введена в эксплуатацию насосная станция № 8, проложены самотечные сети канализации от ЖД Вокзала и Проспекта Железнодорожников  к насосной станции № 8 с подключением жилых домов Проспект Железнодорожников № 14, 16, ул. Ленина,81, 100, 102, ул. Московская 4, 6, ул. Советская 89. Построен самотечный коллектор от ул. Советской 72 до жилого дома по ул. Московская 10Б протяженностью 195 м Д-225.  Подключены к центральному канализационному коллектору жилые дома по адресам ул. Первомайская, №№ 69, 71, 73, 75, ул. Московская №№ 8, 10, 10а, 10б, 12, 14.

В настоящее время участки для строительства канализационных сетей и сооружений свободны, снос строений и коммуникаций не требуется, однако 
частный жилищный фонд, а так же некоторые многоэтажные дома, объекты социальной сферы и общественные здания городского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и вызывает искусственное подтопление территории г. Исилькуль.

Недостаточность централизованного канализационного коллектора создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.
       В пойме озера «Грязновское» необходимо строительство очистных сооружений для г. Исилькуля предварительная стоимость работ в ценах первого квартала 2005 года составляет 160 000 тыс. руб.

Вывод:

Для решения проблем по водоотведению в г. Исилькуле требуется строительство как минимум 5-ти канализационных насосных станций, реконструкции одной КНС и строительство разводящих  сетей не менее 6,8 км., в так же строительство канализационных очистных сооружений.

Стоимость второй очереди строительства, второго пускового комплекса с очистными сооружениями составляет 232319,6 тыс. руб. в ценах первого квартала 2005 года.

По окончании строительства ожидаемый годовой экономический эффект будет составлять 2100 тыс. руб. в ценах первого квартала 2005 года.

Экологические последствия от реализации строительства сетей канализации:

- организация закрытой системы водоотведения, локализации и очистка загрязненных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в  г. Исилькуле;

- позволит снизить уровень грунтовых вод, обеспечивать нормальную  эксплуатацию и сохранность жилищного фонда, зданий, учреждений, дорог, а также предоставлять потребителям более качественную и дешевую услугу по водоотведению;

- ликвидация сброса загрязняющих веществ в подземные воды, а также источники подпитки грунтовых вод от канализации.

Расчетный расход сточных вод бытовой канализации по г.  Исилькуль приведен в нижеследующей таблице:

| №№ | Наименование | Кол-во | Расход стоков |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | потребителей | потреб. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3\сут | м3\час | л\сек |  |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопро-водом, канализацией без ванн. (q=160л/ч. сут) | 6000 | 960 | 100 | 27,77 |  |
| 2 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопро-водом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями. (q=230л/ч. сут) | 7000 | 1610 | 167,71 | 46,59 |  |
| 3 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопрово-дом, канализацией с централизованным горячим водоснабже-нием. (q=350л/ч. сут) | 6000 | 2100 | 218,75 | 60,76 |  |
|  |  |  | 4670 | 486,46 | 135,12 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Максимальный суточный расход стоков   – 4670 х 1,3=6071 м3/сут;

Минимальный суточный расход стоков  -   6347 х 0,7=3269 м3/сут.

Бытовые стоки от объектов жилого сектора, объектов соцкультбыта поступают в канализационную сеть и самотеком  по трубопроводу Ф150- 400 мм из полиэтиленовых труб  поступают в канализационные  насосные станции, а оттуда на очистные сооружения. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в пойму Камышловой пади.

На сети канализации устраиваются смотровые и поворотные колодцы из сборных железобетонных колец.

Схема размещения сетей и сооружений канализации приведена в графической части настоящей схемы на стр. 11.

Необходимые мероприятия по канализованию г. Исилькуль

- Строительство самотечного и напорного канализационных коллекторов от «Дома детства», школы № 1, Дома детского творчества, строящихся многоэтажных многоквартирных жилых домов по ул. Ленина, ул. Больничная, от существующего многоэтажного дома по ул. Пушкина до школы № 1 с подключением многоэтажных домов по ул. Первомайская, ОАО «Сбербанк», музыкальной школы и детского сада по ул. Коммунистической.

- Строительство напорной канализации по г. Исилькуль протяженностью 4,5 км.

- Строительство очистных сооружений вблизи озера Грязновское.

- Строительство напорного коллектора от Очистных сооружений до Камышловой пади.

- Строительство канализационных насосных станций в количестве 5 - ти шт.

Продолжение строительства канализационных сетей и сооружений в г. Исилькуль.

Так же для предотвращения загрязнения почв сточными водами возможно при строительстве либо реконструкции объектов выдавать технические условия на установку локальных систем канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации.

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Основными объектами канализования к 2028 году являются объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады), общественные здания, объекты и жилые кварталы г. Исилькуль.

Общий объем канализационных стоков, отводимых на локальные очистные сооружения, к 2028 году составит 5,5 тыс. куб. м в сутки.

Проектом предусматривается на перспективу (к 2028 году) 40%-ый охват населения автономной (локальной) канализацией. В таблице приводятся расходы сточных вод.

Табл. 5.1.1.

Расчетные стоки для локальной канализации на 2028 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 650 | 253 | 0,164 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,0164 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,0164 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,197 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых на локальные очистные сооружения, на перспективу составит 0,197 тыс. куб. м в сутки.
С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход воды к 2028 году должен уменьшиться, соответственно уменьшатся и расчетные стоки до 6 тыс. м3/сут.

Основные решения по обеспечению объектов городского поселения локальными системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
      В результате реализации мероприятий планируется улучшение экологической ситуации в Исилькульском городском поселении, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

существующий и проектируемый канализационный коллектор, главные КОС отображены на  Рис. 4.1.1. Схема развития инженерной инфраструктуры. (Стр. 11.)

6. Перспективное развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

- Резервирование территории под реконструкцию сетей групповых водоводов от Любино-Исилькульского группового водопровода, проходящих по территории Исилькульского городского поселения;

- Реконструкция водовода по ул. Ленина  Д = 400 мм от насосной станции  до центра города протяженностью – 5,2 км;

- Реконструкция водовода по ул. Тельмана до жилого района «Ноябрьский» протяженностью – 5,2 км;

- Реконструкция водовода по улицам Партизанская -  Совхозной до ул. Крупской протяженностью – 6,3 км;

- Прокладка водовода микрорайона «Южный», протяженностью – 5,4 км;

- Установка приборов индивидуального учёта воды;

- Строительство кольцевых систем водоснабжения низкого давления. Водопроводные сети принимаются из полиэтилена  Д = 100 - 150 мм.

Водоотведение (канализация)

- Реконструкция существующей системы канализации с очистными сооружениями биологической очистки и установками по обезвоживанию осадка различной производительности;

- Прокладка канализационного коллектора от общественно-деловой и коммерческой застройки по  ул. Совхозная до городских очистных сооружений.

#### Развитие и размещение объектов жилищного фонда

- Строительство новых домов в на территории города Исилькуль, общей площадью 5731100 м2. Из них:

  - 308560 м2  среднеэтажная застройка;

  - 4504280 м2 малоэтажная приусадебная застройка;

  - 696960 м2 малоэтажная застройка

7. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Исилькульского городского поселения.

- Строительство  очистных сооружений, с возможностью включения в очистку дождевой канализации в южной части города;

- Повышение уровня экологического образования и воспитания людей, свободное участие граждан и их объединений в осуществлении природоохранной деятельности в соответствии с законами РФ;

- Ресурсосбережение и переход на малоотходные технологические процессы в сферах производства и потребления;

- Организация территориально-планировочной системы ограничений хозяйственной деятельности, упреждающей возможное негативное воздействие на природный комплекс;

- Совершенствование законодательства, нормативов и стандартов в сфере природопользования и охраны окружающей среды в Исилькульском городском поселении;

- Экономическое стимулирование субъектов природоохранной деятельности.

## Природоохранные мероприятия

Геологическая среда:

- крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

- применение специального метода строительства «стена в грунте»;

- строительное водопонижение;

- применение специальных методов фундирования сооружений;

- устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения природно подтопленных участков;

- организацию закрытой системы отвода поверхностного стока;

- проведение противовибрационных мероприятий;

- предотвращение дефляции почвы.

Зеленые насаждения:

- озеленение территории должно поддерживаться санитарными службами, общественными и частными организациями, владельцами и арендаторами территории;

# 7.1. Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

- Увеличение производительности насосной станции для обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе и в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- Реконструкция водовода по ул. Ленина  Д = 400 мм от насосной станции  до центра города протяженностью – 5,2 км;

- Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом;

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования;

- Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

    - Водоотведение (канализация)

1 . Строительство очистных сооружений вблизи озера Грязновское.

2 . Строительство напорного коллектора от Очистных сооружений до Камышловой пади.

3.Реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотведения;

4.Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод;

5.Обеспечение очистки поверхностного стока.

Поверхностные водоемы:

- - реконструкция существующей и оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации;

- -развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

- -строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

- -строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

- - реконструкция очистных сооружений ЗАО «Молоко Исилькулья», с учетом дальнейшего их использования для общегородских нужд;

- - благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

Шумозащитные мероприятия:

- установка шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до нормативных величин внутри помещений существующих зданий, попадающих в зону акустического дискомфорта до нормального уровня звука  ДБА

- строительство шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей.

Санитарная очистка:

- рекультивация бывших свалок;

- размещение и строительство полигона сортировки ТБО в Южной части города;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам опасности;

- сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание.

Санитарно-гигиенические ограничения:

- разработка обоснования размера СЗЗ вновь размещаемых объектов на рассматриваемой территории, расположенных вблизи нормируемой застройки. А также для наиболее крупных существующих объектов, имеющих большую СЗЗ, рекомендуется разработка проектов СЗЗ или перенос этих объектов: нефтебазы ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт»,

ЗАО «Молоко Исилькуля» и др.;

- нормируемая застройка, попадающая в СЗЗ предприятий, подлежит сносу по мере износа;

- вынос основных производственных мощностей объектов стройиндустрии в южный пром.узел.

Состояние почвенного покрова:

- рекультивация бывших  свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории;

- озеленение.

- Мероприятия по инженерной подготовке территорий

- Подсыпка локальных понижений, вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока;

- Повышение дренированности территории путем расчистки водотоков;

- Строительство локальных дренажей вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений (при необходимости);

- Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений;

- Отвод дренажной воды - в дождевую канализацию или близлежащие водотоки;

- Строительство удерживающих сооружений на озере Городище;

- Строительство дренажа с целью перехвата потока грунтовых вод на озере Исилькуль;

- Организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона озера и прилегающей территории;

- Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории в жилом районе «Ноябрьский»;

- Берегоукрепление на участках, где к кромке озер подходят освоенные или планируемые под освоение территории в парковой и жилой зоне жилого района «Павловский»;

- Расчистка прудов от ила, мусора и растительности, планировка и укрепление берегов дернообразующими травами, кустарниками.

## 9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

- Резервирование территории под реконструкциюсетей групповых водоводов от Любино-Исилькульского группового водопровода, проходящих по территории Исилькульского городского поселения;

- Реконструкция водовода по ул. Ленина  Д = 400 мм от насосной станции  до центра города протяженностью – 5,2 км;

- Реконструкция водовода по ул. Тельмана до жилого района «Ноябрьский» протяженностью – 5,2 км;

- Реконструкция водовода по улицам Партизанская -  Совхозной до ул. Крупской протяженностью – 6,3 км;

- Прокладка водовода до микрорайона Южный, протяженностью – 5,4 км;

- Установка приборов индивидуального учёта воды;

- Cтроительство кольцевых систем водоснабжения низкого давления. Водопроводные сети принимаются из полиэтилена Д = 100 - 150 мм.

Водоотведение (канализация)

- Реконструкция существующей системы канализации с очистными сооружениями биологической очистки и установками по обезвоживанию осадка различной производительности;

- Строительство  производственных очистных сооружений на озере Городище;

- Прокладка канализационного коллектора от общественно-деловой и коммерческой застройки по  ул. Совхозная до городских очистных сооружений.

Поверхностные водоемы:

- - реконструкция существующей и оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации;

- -развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

- -строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

- -строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

- - реконструкция очистных сооружений ЗАО «Молоко Исилькулья», с учетом дальнейшего их использования для общегородских нужд;

- - благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

Шумозащитные мероприятия:

- установка шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до нормативных величин внутри помещений существующих зданий, попадающих в зону акустического дискомфорта до нормального уровня звука ДБА

- строительство шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей.

| № п/п | Районный центр, административный район | Население на перспективу (тыс.чел) | Существующий водоотбор (тыс.м3/сут) | Основной эксплуатационный водоносный горизонт | Минерализация (г/дм3) | Сведения о разведанных запасах, категория запасов (тыс.м3/сут) | Использование подземных вод, необходимые гидрогеологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Исилькуль, Исилькульский район | 26,5 | 0,101 | Верхнеолигоценовый - знаменская, новомихайловская, атлымская свиты; | 4,5-7,5 |  | Подземные воды, как правило, имеют высокую минерализацию и непригодны для целей водоснабжения. Необходимо проведение гидрогеологических работ по поиску линз и палеодолин с пресными водами в неогеновых, неоген-четвертичных и олигоценовых отложениях |
|  |  |  |  | верхнемеловой – ипатовская свита | 8,5 |  |  |

## Водоснабжение. Исходные данные. Существующие  источники водоснабжения.

Город Исилькуль снабжается водой от Любино-Исилькульского группового водопровода. В 2006году проведена реконструкция водопроводных сооружений: установлен  третий  резервуар чистой воды общим объемом 1050 м3.

В 2021 году требуется реконструкция водовода по ул. Ленина  Д = 400 мм от насосной станции  до центра города протяженностью – 5,2 км,  требуется незамедлительное проведение работ в течение 10 -15 лет по замене сетей водопровода в полном объёме, ремонту и замене оборудования. За последние десять лет ремонт водопроводных сетей сводился лишь к ликвидации аварийных ситуаций. Во многих случаях при разрушении трубопровода водоснабжение жителей осуществляется подвозом воды автотранспортом. Изменение данной ситуация должно стать приоритетным мероприятием. Реконструкция и восстановление групповых водопроводов позволит улучшить санитарное состояние и поднять уровень благоустроенности населения в южных районах области.

## 10.1. Водоснабжение. Проектные предложения

Настоящий раздел проекта разработан на основании:

- архитектурно-планировочных решений;

- генерального плана;

- требований к системам водоснабжения и канализации, изложенных:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

- СП 8.13130.2009.

Расчет водопотребления выполнен на основании СНиП 2.04.02-84*.

Внутриплощадочные сети и сооружения.

Настоящим проектом не предусматривается изменение системы водоснабжения города Исилькуль. Проведенная реконструкция в 2021 -2022 года водопроводных сетей и сооружений города обеспечивает надежное водоснабжение жителей города.

Вода питьевого качества расходуется на хозяйственно-питьевые нужды жителей города  и производственные нужды местных  предприятий.

Удельная суточная норма расхода воды потребителями, принята в соответствии с табл. СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства.

Расчетные расходы хозяйственно-питьевой воды (средний за год) по городу Исилькуль  приведен в таблице:

| №№ | Наименование | Кол-во | Расход воды |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | потребителей | потреб. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3\сут | м3\час | л\сек |  |
| 1 | Жилые здания оборудованные внутренним водопро-водом, канализацией без ванн. (q=160л/ч. сут) | 6000 | 960 | 100 | 27,77 |  |
| 2 | Жилые здания оборудованные внутренним водопро-водом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями. (q=230л/ч. сут) | 7000 | 1610 | 167,71 | 46,59 |  |
| 3 | Жилые здания оборудованные внутренним водопрово-дом, канализацией с централизованным горячим водоснабже-нием. (q=350л/ч. сут) | 6000 | 2100 | 218,75 | 60,76 |  |
| 4 | Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок (q=50л/ч. сут) | 7900 | 395 | 16,46 | 4,57 |  |
| 5 | Полив зеленых насаждений, газонов, асфальтового покрытия дорог и т.д. (q=50л/ч. сут) | 26900 | 1345 | 293.44 | 81.51 |  |
|  | Итого: |  | 6410 | 801,25 | 222,57 |  |

Максимальный суточный расход воды составляет – 6410 х 1,3 = 8333 м3/сут;

Минимальный суточный расход воды -                    6410 х 0,7 = 4487 м3/сут.

Потребный напор при максимальном хозяйственно-питьевом водозаборе должен составлять не менее  26 метров.

Для хранения запаса воды на хоз - питьевые и противопожарные нужды имеются существующие резервуары чистой воды общим объемом 2700 м3. Подачу воды из резервуаров чистой воды осуществляют насосы насосной станции 2-го подъема.

Для нормальной работы насосов они должны быть установлены под заливом, поэтому насосная станция II-го подъема выполнена полузаглубленной. Для защиты насосов от работы «всухую» предусмотреть  реле поплавкового выключателя.

Внутриплощадочные  сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнить  кольцевыми  из напорных полиэтиленовых труб Ф110 – 250 по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб, считая до низа, принята на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры (СНиП 2.04.02-84* п. 8.42) и составляет не менее 1,9 м. На водопроводной сети на расстоянии 100  друг от друга, предусмотреть устройство водоразборных колонок «московского типа».

На расстоянии 150 м друг от друга, на сети водопровода устраиваются колодцы из сборных железобетонных элементов с установкой в них отключающей арматуры.

Расход воды на наружное пожаротушение для г. Исилькуль принят в соответствии с СП 8.13130.2009 (табл. 1) -  два пожара по 25 л\с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 5 л/с.

При расчетном времени тушения пожара 3 часа (СНиП 2.04.01-85* п.6.10) необходимый запас воды на наружное  пожаротушение составляет:

W = 25 л/с х 2 х 3,6 х 3 часа = 540 м3.

Потребный напор в сети для обеспечения наружного пожаротушения должен быть не менее 50 м.

На сети предусматриваются колодцы с установкой в них пожарных гидрантов. Колодцы  должны быть размещены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (согласно п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*). В случае возникновения пожара, тушение осуществляется с помощью мотопомп, которые  должны  хранятся на складе пожарного инвентаря или пожарных автомашин.

Пожарные насосы устанавливаются в насосной станции II-го подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Паспорт

системы водоснабжения г. Исилькуль Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие лицензии на недропользование | Нет |
| 2 | Количество жителей | 24637 |
| 3 | Общая водопотребность (тыс. м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 1574,26 840,26 406,48 327,52 |
| 4 | Источник водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | Нет |
| 5 | Иные источники водоснабжения: А) сооружения для забора подземной воды: - колодец, год постройки, диаметр, глубина - скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) сооружения для забора поверхностной воды: Наименование В) привозная вода: откуда, количество, периодичность | Нет р. Иртыш, Любино – Исилькульский групповой водопровод V= 1080651 м3/год Нет |
| 6 | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуар, объем - НС | ВБ –3 шт., V=25 м3, 1971, 1978, 1988 2 шт. по V= 1250 м3, 1шт. V= 1000 м3, 1 шт. V= 200 м3, 2 шт. по V= 500 м3, 5 шт. V= 60 м3, 1 шт. V= 250 м3. 8 шт. 1978,1987,1988,1990,1997,2001,2019, 2020 |
| 7 | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | Нет |
| 8 | Количество скважин, подлежащих санитарно – технической заделке | Нет |
| 9 | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | 20,0 км. 1938 год. Чугун Д – 150 мм. 16,0 км. 1938 год. Чугун Д – 100 мм. 30,0 км. 1992 год. Чугун Д – 150 мм. 25,0 км. 1992 год. Чугун Д – 100 мм. 0,413 км. 1961 год. сталь Д – 20 мм. 1,112 км. 1961 год. сталь Д – 32 мм. 0,163 км. 1961 год. сталь Д – 50 мм. 11,1 км. 1985г. полиэтилен, Д 110-160 мм. 18,3 км. в 2000 -2020 г. полиэтилен, Д 50 – 90 мм. |
| 10 | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
| 11 | Потребность развития системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция водопровода 92,688 км. Реконструкция центральной насосной станции с заменой оборудования по ул. Магистральная 14 в г. Исилькуль Реконструкция насосных станций с заменой на насосные станции с частотным регулируемым приводом 6 шт. Строительство нового водопровода: Разводящие водопровод по городу 97 км/121 чел. Разводящий водопровод по строящимся пяти микрорайонам 60 км./80 чел. Строительство 4-х насосных станций с частотным регулируемым приводом ул. Магистральная 14 строительство резервуара чистой воды на 1000 м3. Замена оборудования насосной станции: Полная замена силового электрооборудования (Шкафы рубильники, пакетники, кабеля, щиты учета элю энергии, освещение внутреннее, наружное освещение территории) |