Приложение

к Постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

№             от             г.

Схема водоснабжения и водоотведения Кухаревского сельского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………2

Общие сведения ……………………………………………………………………3

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения ……………….5

2. Направления развития системы водоснабжения ………………………………7

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды……………………….9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

системы водоснабжения ………………………………………………………..21

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов водоснабжения ……………………………………33

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов водоснабжения ……………………………………34

7. Целевые показатели развития системы водоснабжения ………………………34

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………..34

Раздел: Водоотведение……………………………………………………………   36

1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………   36

Общие сведения.

Источниками водоснабжения населения Кухаревского сельского поселения Исилькульского района служит Любино-Исилькульский групповой водопровод и шахтные колодцы. Водозаборные и очистные сооружения Любино-Исилькульского группового водопровода находятся на р.Иртыш. Водозабор берегового типа с насосной станцией первого подъема. Очистка воды осуществляется на отстойниках и скорых фильтрах с обеззараживанием хлором. Магистральные водоводы выполнены из стальных труб. Химический состав и минерализация воды в р.Иртыш на всем протяжении однотипный и представлен гидрокарбонатными кальциевыми, реже натриевыми, пресными водами с минерализацией от 0,15 до 0,33 г/л.

Помимо общепринятого водоснабжения из группового водопровода в период возрастающей техногенной нагрузки на окружающую среду, в качестве альтернативного водоснабжения наибольший интерес в пределах Исилькульского района представляют водоносный горизонт Журавской свиты (минерализация воды 1,2-3,7 г/л), а в северо-восточной и юго-восточной частях района- водоносный горизонт Черталинской свиты палеогена (минерализация воды от 1,0 до 3,0 г/л).

В геоморфологическом отношении территория поселения входит в пределы Южно-Ишимского района Ишимской денудационно-аккумулятивной равнины, рельеф поверхности ровный плоский. В геологическом строении принимают участие верхнечетвертичные покровные отложения, залегающими на озёрно-болотных отложениях Павлодарской свиты неогенного возраста. Покровные отложения представлены тугопластичными коричневыми и светло коричневыми суглинками и полутвердыми глинами. Отложения Павлодарской свиты представлены серыми, темно серыми полутвердыми глинами. С поверхности залегает почвенно-растительный слой мощностью 0,3м. Нормативная глубина промерзания- 1,93м.

Скважины расположенные на территории Кухаревского сельского поселения представлены в Таблице № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Место | № | Координаты |  | Год | Глубина | Назначение | Сведения об |  |
| п/п | положения | скважины |  |  | Бурения | бурения | скважины | использовании |  |
|  | скважины | (по |  |  |  |  | (хоз.питьевое | (бесхозн, |  |
|  |  | учётной |  |  |  | м | технич, минер, | действ, |  |
|  |  | карточке |  |  |  |  | наблюдат.) | законсерв, |  |
|  |  |  | СШ | ВД |  |  |  |  |  |
|  |  | буровой |  |  |  |  |  | ликвидир) |  |
|  |  | на воду |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Северная | 77-889 | 54 гр | 71 гр | 21.07.1989 | 105 | Хозяйственного | действующая |  |
|  | окраина |  | 57 | 30 |  |  | и технического |  |  |
|  | д.Гофнунгсталь |  | мин | мин |  |  |  |  |  |
| 2 | 600м южнее | 108-871 | 54гр | 71гр | 06.08.1971 | 100 | Хозяйственного | не действующая |  |
|  | д.Николайполь |  | 52 | 31 |  |  | и питьевая |  |  |
|  | ферма |  | мин | мин |  |  |  |  |  |
| 3 | 600м южнее | 94-881 | 54гр | 71гр | 06.12.1981 | 103 | Хозяйственного | действующая |  |
|  | д.Николайполь |  | 52 | 31 |  |  | и питьевая |  |  |
|  | ферма |  | мин | мин |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 100м восточнее | 70-899 | 54гр | 71гр | 08.07.1999. | 103 | Хозяйственного | Не действующая |
|  | д.Николайполь |  | 52 | 31 |  |  | и питьевая |  |
|  |  |  | мин | мин |  |  |  |  |
| 5 | 0,3км севернее | 52-886 | 54гр | 71гр | 2003 | 110 | Хозяйственного | действующая |
|  | д.Пучково |  | 57 | 30 |  |  | и питьевая |  |
|  |  |  | мин | мин |  |  |  |  |

Ширина санитарно-защитной полосы водовода проходящей по незастроенной территории должна составлять не менее 10м от крайних трубопроводов согласно СНиП 2.04.02-84* п.10.20(в сухих грунтах) и не менее 50м в мокрых грунтах.

При прокладке водопровода по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологических служб допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной зоны водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора)

Запрещается прокладка водопроводов на территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения

Результаты технико-экономических показателей водопроводных сетей с.Маргенау, д.Пучково и д.Гофнунгсталь взяты из проектной документации по их реконструкции и приведены в таблице № 2, № 2.1, 2.2 соответственно:

Технико-экономические показатели водопроводных сетей с.Маргенау приведены в таблице2:

| №п/п | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник водоснабжения:р.Иртыш Групповой водовод 2категории Кухарево-Исилькуль |  |  |  |  |
| 2 | Годовое потребление, тыс.м3 |  |  | 64,09 |  |
| 3 | Суточное водопотребление, м3/сут |  |  | 185,90 |  |
| 4 | Расчетный расход воды: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственные нужды, м3/час |  |  | 26,38 |  |
|  |  | л/сек |  | 7,33 |  |
|  | -на противопожарные нужды, м3/час |  |  | 116,4 |  |
|  |  | л/сек |  | 32,33 |  |
| 5 | Потребный напор воды: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственные нужды, м |  |  | 24,0 |  |
|  | -на противопожарные нужды, м |  |  | 45,0 |  |
| 6 | Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек |  |  | 10,0 |  |
| 7 | Водопровод из полиэтиленовых труб протяженность |  |  |  | ГОСТ 18599- |
|  | -в одну нитку, п.м |  |  |  | 2001 |
|  | -в две нитки, п.м |  |  | 12544,0 | (питьевые |
|  | Количество труб, п.м |  |  | 163,0 | трубы) |
|  | В т.ч: |  |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR11 | 160х6,2мм | п.м | 635,00 |  |
|  | ПЭ100 SDR11 | 90х8,2мм | п.м | 59,0 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR26 | 110х4,2мм | п.м | 6941,0 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR26 | 90х3,5мм | п.м | 1015,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR26 | 63х2,5мм | п.м | 250,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR21 | 40х2,0мм | п.м | 37,0 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR17 | 32х2,0мм | п.м | 382,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR13,6 | 25х20мм | п.м | 3386,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR26 | 63х2,5мм (вводы в здание) | п.м | 17,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR26 | 110х4,2мм (вводы в здание) | п.м | 7,0 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR13,6 | 25х2,0мм (вводы в здание) | п.м | 731,5 | -//- |
|  | ПЭ100 SDR17 | 32х2,0мм (вводы в здание) | п.м | 10,5 | -//- |
|  | Водопроводные колодцы на сети |  |  |  | -//- |
|  | Диаметром 2000, шт |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1500, шт |  |  |  |  |
|  | Водоразборные колонки, шт |  |  |  |  |
|  | Пожарные гидранты, шт |  |  |  |  |
| 8 | Площадка водопроводных сооружений |  |  |  |  |
|  | Водопровод из стальных труб- протяженность, п.м. (обвязка водопроводных сооружений) |  |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Диаметром 219х6,0мм |  | п.м | 56,0 |  |
|  | Диаметром 114х4,0мм |  | п.м | 60,0 |  |
|  | Диаметром 57х3,5мм |  | п.м | 27,0 |  |
|  | Канализация из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |
|  | ПЭ 100 SDR33 | 110х3,4мм | п.м | 20,00 |  |
|  | Пожарные гидранты, шт. |  |  | 1 |  |
|  | Водопроводные колодцы: |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1500, шт |  |  | 4 |  |
|  | Диаметром 1000, шт |  |  | 2 |  |
|  | Канализационные колодцы диаметром 1000, шт |  |  | 1 |  |
|  | Выгреб ёмк.3м3, шт |  |  | 1 |  |
| 9 | Насосная станция с насосами: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственный насос марки ЦМК1 50/160-4/2 |  |  | 1 |  |
|  | Q=26,38 м3/час |  |  |  |  |
|  | Н=24,0м |  |  |  |  |
|  | N=4,0 кВт |  |  |  |  |
|  | Пожарный насос марки ЦМК 65/200-30/2 |  |  | 2 |  |
|  | Q=116,4 м3/час |  |  |  |  |
|  | Н=45,0м |  |  |  |  |
|  | N=30,0 кВт |  |  |  |  |
|  | Циркуляционный насос |  |  | 2 |  |
| 10 | Резервуары для воды ёмк.100м3, шт |  |  | 5 |  |
| 11 | Общая стоимость строительства (тыс.руб) |  |  | 25376,57 |  |

Технико-экономические показатели водопроводных сетей д.Пучково приведены в таблице 2.1

| №п/п | Наименование |  |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник водоснабжения:р.Иртыш Групповой водовод 2категории Кухарево-Исилькуль |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовое потребление, тыс.м3 |  |  | 44,053 |  |  |  |
| 3 | Суточное водопотребление, м3/сут |  |  | 133,358 |  |  |  |
| 4 | Расчетный расход воды: |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственные нужды, м3/час |  |  | 26,38 |  |  |  |
|  |  | л/сек |  | 7,33 |  |  |  |
|  | -на противопожарные нужды, м3/час |  |  | 116,4 |  |  |  |
|  |  | л/сек |  | 32,33 |  |  |  |
| 5 | Потребный напор воды: |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственные нужды, м |  |  | 24,0 |  |  |  |
|  | -на противопожарные нужды, м |  |  | 45,0 |  |  |  |
| 6 | Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 7 | Водопровод из полиэтиленовых труб - |  |  |  |  | ГОСТ 18599- |  |
|  | -протяженность, п.м |  |  | 6416,5 |  | 2001 |  |
|  | Количество труб, п.м |  |  | 6794,5 |  | (питьевые |  |
|  | В т.ч: |  |  |  |  | трубы) |  |
|  | ПЭ100 SDR11 | 110х10мм | п.м | 56,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 110х4,2мм | п.м | 3479,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 63х5,8мм | п.м | 3,5 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 63х2,5мм | п.м | 432,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR17 | 32х2,0мм | п.м | 188,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR13,6 | 25х20мм | п.м | 2258,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR13,6 25х2,0мм (вводы в здание) |  | п.м | 367,5 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR17 | 32х2,0мм (вводы в здание) | п.м | 10,5 |  | -//- |  |
| 8 | Водопровод из стальных труб- протяженность,п.м. (обвязка водопроводных сооружений) |  |  |  |  | ГОСТ 18599- |  |
|  | В т.ч. |  |  | 117,0 |  | 2001 |  |
|  | Диаметром 159х4,5мм |  | п.м | 36,0 |  | (технические |  |
|  | Диаметром 114х4,0мм |  | п.м | 58,0 |  | трубы) |  |
|  | Диаметром 57х3,5мм |  | п.м | 23,0 |  |  |  |
|  | Канализация из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭ 100 SDR33 | 110х3,4мм | п.м | 18,7 |  |  |  |
| 9 | Резервуары для воды ёмк.100м3, шт |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Общая стоимость строительства (тыс.руб) |  |  | 11651,88 |  |  |  |
| Технико-экономические показатели водопроводных сетей д.Гофнунгсталь приведены в таблице 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование |  |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| 1 | Источник водоснабжения:р.Иртыш Групповой водовод 2категории Кухарево-Исилькуль |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовое потребление, тыс.м3 |  |  | 44,207 |  |  |  |
| 3 | Суточное водопотребление, м3/сут |  |  | 136,89 |  |  |  |
| 4 | Водопровод из полиэтиленовых труб - |  |  |  |  | ГОСТ 18599- |  |
|  | -протяженность, п.м |  |  | 12067,5 |  | 2001 |  |
|  | Количество труб, п.м |  |  | 12521,0 |  | (питьевые |  |
|  | В т.ч: |  |  |  |  | трубы) |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 315х12,1мм(кожух) | п.м | 10,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR11 | 140х12,7мм | п.м | 20,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR11 | 90х8,2мм | п.м | 76,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 110х4,2мм | п.м | 4276,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 90х3,5мм | п.м | 4712,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR26 | 63х2,5мм | п.м | 79,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR 21 | 40х2,0мм | п.м | 15,0 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR17 | 32х2,0мм | п.м | 229,5 |  | -//- |  |
|  | ПЭ100 SDR13,6 | 25х2,0мм | п.м | 2680,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR13,6 63х2,5мм(вводы в здание) |  | п.м | 14,0 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR13,6 63х2,5мм(вводы в здание) |  | п.м | 409,5 |  |  |  |
| 5 | Водопровод из стальных труб- протяженность,п.м. (обвязка водопроводных сооружений) |  |  |  |  | ГОСТ 18599- |  |
|  | В т.ч. |  |  | 115,5 |  | 2001 |  |
|  | Диаметром 159х4,5мм |  | п.м | 36,0 |  | (технические |  |
|  | Диаметром 114х4,0мм |  | п.м | 58,0 |  | трубы) |  |
|  | Диаметром 57х3,5мм |  | п.м | 21,5 |  |  |  |
|  | Канализация из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭ 100 SDR33 | 110х3,4мм | п.м | 20,0 |  |  |  |
| 6 | Резервуары для воды ёмк.100м3, шт |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Общая стоимость строительства (тыс.руб) |  |  | 25701,6 |  |  |  |

2.Направление развития систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении Правил

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,

-Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для

проживания людей в Кухаревском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения ( В Кухаревском сельском поселении водоотведение отсутствует)..

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет

денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных

услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3.   Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Кухаревское сельское поселение расположено в Исилькульском районе Омской области.

  - составе Кухаревского сельского поселения семь населённых пунктов:

- село Маргенау

- деревня Пучково

- деревня Гофнунгсталь

- деревня Николайполь

- деревня Кухарево

- деревня Ивановка

- Остановочный пункт железной догори 2779 км

Транспортная связь с районным и областным центрами осуществляется по асфальтированной дороге.

Численность населения поселения составляет 2500 человек. Источником водоснабжения групповой водопровод Любино - Исилькуль, для технических нужд скважины и шахтные колодцы.

Водопровод, разводящие сети имеются в каждом населённом пункте, общей протяжённостью 30479,2 метров.

Основным производственным предприятием является СП «Сибирь» ООО АПК «Титан», где основным видом деятельности данного предприятия является животноводство, производство мясомолочной продукции.

Водопровод – разводящие сети частично находятся в собственности АдминистрацииИсилькульского муниципального района с 2015  года.

Обязанности по обслуживанию объектов водоснабжения населения возложены на Администрацию Исилькульского муниципальноо района. АО «Омскоблводопровод» является единственной гарантирующей организацией поставки чистой питьевой воды по Кухаревскому сельскому поселению.  С целью добычи технических подземных вод хозяйственно- бытового водоснабжения ЗАО «Сибирь» (теперь СП «Сибирь» ООО АПК «Титан») в июне 2000 года оформил право пользования недрами (лицензия ОМС № 00085 ВЭ) на 5 скважин (в том числе 3 действующих, 2 резервных), эксплуатирующихся на территории сельского поселения. Кроме того, на территории Кухаревского сельского поселения имеются несколько котлованов. Но для снабжения населения водой эти водоёмы не используются. Котлованы в той или иной степени подвержены деградации, обусловленной как природно-климатическими, так и антропогенными факторами. Питание котлованов происходит за счёт весеннего снеготаяния, атмосферных осадков и в меньшей степени за счёт грунтовых вод.

В пределах границ сельского поселения находится 5 скважин:

Действующие:

- № 77 – 889, местоположение (Северная окраина д.Гофнунгсталь, ферма) год бурения -21.07.1989, глубина 105 метров;

-№ 94 – 881, местоположение (600м южнее д.Николайполь) год бурения 06.12.1981, глубина 103 метра

- 52 – 886, местоположение (0,3км севернее д.Пучково) год бурения 2003, глубина 110 метров-

Недействующие:

- № 108 – 871, местоположение (600м южнее д.Николайполь ферма) год бурения 06.08.1971, глубина 100 метров- Законсервирована

- №70 – 899, местоположение (100м восточнее д.Николайполь) год бурения 08.07.1999, глубина 103 метра- Законсервирована

Между Администрацией Исилькульского района Омской области, комитетом природных ресурсов по Омской области и СП «Сибирь» ООО АПК «Титан» заключено соглашение, регулирующее их взаимоотношения на весь период действия лицензии в части добычи подземных вод хозяйственного назначения, отчетности, условий эксплуатации водозаборов, контроля за использованием недр, видов и размеров налогообложения, продления и прекращения срока действия лицензии.  Лицензия серии ОМС №00085, вид ВЭ на право пользования недрами с целью добычи подземных вод выдана ЗАО «Сибирь» без конкурса, на основании статьи 19 Закона Омской области «О регулировании пользования недрами на территории Омской области» от 22.07.1997г за №115-ОЗ. Срок действия лицензии- 20 лет (с 26.06.2000г по 30.04.2020г).

с. Маргенау

Село Маргенау является центральной усадьбой Кухаревского сельского поселения с численность населения - 800 человек.

На территории с. Маргенау находятся: детский сад, средняя общеобразовательная школа, Амбулатория, Отделение Сбербанка, Отделение почты России, 5 магазинов, Мини-пекарня, контора СП «Сибирь» ООО АПК «Титан», производственная база СП «Сибирь» ООО

АПК «Титан» (МТМ, машинотракторный парк, электроцех, склады, гаражи, ферма, ток), Дом культуры, здание Администрации сельского поселения, мельница.

Внутрипоселковая распределительная сеть (полиэтилен 2016 г.) общей протяженностью 12,5  км., запитана от магистрального водовода (Д=500мм,ст) через водопроводную насосную станцию (ВНС) ст. Кухарево. Централизованное водоснабжение населения с.Маргенау осуществляется от ЛИГВ (водовод L=1км от ст. Кухарево). Качество водопроводной воды на основании результатов анализов, выполненных Испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе», соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.

На водопровод и разводящие сети оформлены технический паспорт. Инвентарный номер 52:215:002:000000010 от 12.01.2009 года, кадастровый паспорт от 13.01.2009г,

Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2011 года 55 АА 170297. Субъект права: Администрация Исилькульского муниципального  района Омской области.

Численность населения в селе Маргенау 800 человека, в том числе по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией с ванной- проживает 601 человек,

- в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения проживает 190 человек,

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор: отсутствует

б) личный скот:

- коровы – 74  голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  93голов

- свиньи на откорме – 417 головы

- овцы и козы – 68  голов

- лошади рабочие – 4  голов

- куры – 2520  голов

- утки и гуси – 501  голов

Производственный сектор:

- мастерские -1 мастерская

- гараж – 2  гараж

- машина грузовая – 18

- машина легковая – 8

- котельная – 0

- работающий персонал – 5 человек Административные здания:

- число работающих – 50 человек Культурно- бытовой сектор:

- школа общеобразовательная – 140  учащихся

- дет/ сад – 25  человек

- Амбулатория – 25  посещений

- клуб – 450  мест

- мини-пекарня- 10

- магазин продовольственный – 4

Полив насаждений: - 784 потребителей

Д. ПУЧКОВО

На территории д. Пучково находятся 2 магазина, ферма «СП «Сибирь» ООО АПК «Титан», ФАП, школа, детский сад, библиотека. Внутрипоселковая водопроводная распределительная сеть д.Пучково подключена к магистральному Любино-Исилькульскому водоводу через водовод протяженностью 800м. Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии с СНИП 2.04.02-84 – отсутствует. Качество воды из водопровода на основании результатов анализов, выполненных Испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе», соответствует СанПин 2.1.4.1074-01. Водопроводные сети, протяжённостью 6416,5м материал труб – полиэтилен марки ПЭ100 SDR 11 диаметр 110х10 «питьевая» ГОСТ 18599-2001 введены в эксплуатацию в 2013 году.

Численность населения в д. Пучково 416 человек, в том числе по тепени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения проживает 352 человека,

- в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения проживает 64 человека,

Животноводческий сектор: а) общественный сектор:

  - коровы – 520  голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 168  голов,

- лошади рабочие - 0 голов,

б) личный скот:

- коровы – 77  голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  97 голов

- свиньи на откорме – 290  голов

- овцы и козы – 21 голова

- лошади рабочие – 5  голов

- куры – 1106  голов

- утки и гуси – 133 голов Производственный сектор: - 0 Культурно- бытовой сектор:

- библиотека – 10  мест

- магазин продовольственный – 3

- школа 32

- детский сад – 18

- фап – 12

Полив насаждений: - 430 потребителей

д.Гофнунгсталь

На территории д.Гофнунгсталь находятся: детский сад, средняя общеобразовательная школа, 2 магазина, ФАП, клуб, здание конторы бригады № 3 СП «Сибирь» ООО АПК «Титан», ферма.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Гофнунгсталь осуществляется от водовода Кухарево-Исилькуль по подводящему водопроводу из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, c с зводкой по деревне, водопроводные сети из чугунных труб диаметром 100 мм. Качество воды из водопровода на основании результатов анализов, выполненных Испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе», соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.

Численность населения в д. Гофнунгсталь- 450 человек, в том числе по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения – проживает 297 человек,

- в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения проживает 129 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок проживет 24 человека

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор: отсутствует б) личный скот:

- коровы – 98  голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  105 голов

- свиньи на откорме – 166  голов

- овцы и козы – 86  голов

- лошади рабочие – 17  голов

- куры – 1375  голов

- утки и гуси – 211  голов

Производственный сектор:

- работающий персонал – 1 человек Культурно- бытовой сектор:

- школа общеобразовательная – 58  учащихся

- клуб – 95  мест

- магазин продовольственный – 2

Полив насаждений: - 460 потребителей Неучтённые расходы - 5,29%

д. НИКОЛАЙПОЛЬ

На территории д. Николайполь находятся:  2 магазина, 1 павильон, ферма «СП Сибирь

ООО АПК Титан», ФАП, клуб, школа, детский сад.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Николайполь осуществляется от ЛИГВ (водовод Маргенау-Николайполь L=7 км). Водопроводные сети д.Николайполь, протяжённостью 5279 м, введены в эксплуатацию в 1965 году, материал труб – чугун, диаметром 100 мм. Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт. Вода питьевая, по данным лабораторных анализов от 04.04.2012г, качество воды соответствует требованиям СанПин

2.1.4.1074-01. На водопровод разводящие сети оформлены технический паспорт № 60000061 от 20.04.2011 года, кадастровый паспорт, государственная регистрация права собственности в стадии оформления.

| Численность населения в д. Николайполь- 517 человек, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по степени благоустройства: |  |  |  |
| - в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения – 216 |  |  | человек, |
| - в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 229 |  |  | человек, |
| - в домах с водопользованием из водозаборных колонок | - 72 человека |  |  |

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор:

- коровы – 0 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 485 голов,

- лошади рабочие - 0 голов, б) личный скот:

- коровы – 129 голов, - молодняк КРС до 2 лет- 104 головы

- свиньи на откорме – 268 голов - овцы и козы – 58 голов - лошади рабочие – 6 голов - куры – 1311 голов - утки и гуси – 46 голов

Производственный сектор: -0 Административные здания: - 1 Культурно- бытовой сектор:

- клуб – 80 мест - магазин продовольственный – 4

Полив насаждений: - 497 потребителей

д. ИВАНОВКА.

Водоснабжение населения д.Ивановка осуществляется от ЛИГВ (водопровод L=1км от водовода Маргенау-Николайполь) 1957г, износ 100%. Качество воды из водопровода на основании результатов анализов, выполненных Испытательным лабораторным Центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе», соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-01. Водопроводные сети д.Ивановка, протяжённостью 5200 м, материал труб – сталь, диаметром 100 мм, год ввода в эксплуатацию 1970г, износ 100%. Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода питьевая. На водопровод разводящие сети техническая документация отсутствует, право собственности не зарегистрировано. На 2019-2020 г. запланирован ремонт по замене металлической трубы диаметром 100 мм, на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм.

| Численность населения в д. Ивановка 161 человек, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- |
| по степени благоустройства: |  |  |
| - в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения – 44 |  | человека, |
| - в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 72 |  | человек, |
| - в домах с водопользованием из водозаборных колонок | - 45 человек |  |

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор: отсутствует б) личный скот:

- коровы – 32 головы, - молодняк КРС до 2 лет- 129 голов

- свиньи на откорме – 98 голов - овцы и козы – 19 голова - лошади рабочие – 0 голов - куры – 442 голов - утки и гуси – 86 голов

Производственный сектор: отсутствует Административные здания: отсутствует Культурно- бытовой сектор: отсутствует Полив насаждений: - 151 потребителей

д. Кухарево

На территории д. Кухарево расположена железнодорожная станция,  магазин.

Вода подаётся из водовода Кухарево-Исилькуль в распределительную сеть группового водопровода через насосную станцию. Водонапорная башня –  отсутствует. Водопроводные сети, протяжённостью 2500 м, введены в эксплуатацию в 1968 году, материал труб – чугун, диаметром 100 мм, износ 100%. Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода питьевая. На водопровод разводящие сети техническая документация отсутствует. Численность населения в д. Кухарево 149  человек, в том числе по степени благоустройства:

| - в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения – 10 |  | человек, |
| --- | --- | --- |
| - в домах с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 37 |  | человек, |
| - в домах с водопользованием из водозаборных колонок | - 102 человека |  |

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор: отсутствует б) личный скот:

- коровы – 22 голов, - молодняк КРС до 2 лет- 16 голов

- свиньи на откорме – 39 голов - овцы и козы – 22 головы - лошади рабочие – 3 голов - куры – 385 голов - утки и гуси – 42 голов

Производственный сектор: - отсутствует Культурно- бытовой сектор:

- магазин продовольственный – 1 Полив насаждений: - 174 потребителей Неучтённые расходы: - 0,64 %

2779 километр

Численность населения 2779 км -7 человек, в том числе по степени благоустройства: - в домах с водопользованием из водозаборных колонок - 7 человек Вода подаётся из водовода Кухарево-Исилькуль в водозаборную колонку. Животноводческий сектор:

а) общественный сектор: отсутствует б) личный скот:

- коровы – 0  голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  0 голов

- свиньи на откорме – 0  головы

- овцы и козы – 9  голов

- лошади рабочие – 0  голов

- куры – 15  голов

- утки и гуси – 21 голова Производственный сектор: 0 Культурно- бытовой сектор: 0 Полив насаждений: - 7 потребителей Неучтённые расходы: - 0,02 %

Современное состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети с.Маргенау служат для обеспечения потребности в питьевой воде населения и для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – Исилькульский  муниципальный  район Омской области.

Водопровод разводящие сети протяженность -7900 п.м год постройки – 1969 г., материал труб – чугун, сталь диаметр – 100 мм, 150 мм глубина заложения – 2,8 метра % износа – 95%

количество смотровых колодцев –6 количество водозаборных колонок – 6

На территории с.Маргенау находится один общественный колодец, данные представлены в Таблице 1:

|  | ПАСПОРТ КОЛОДЦА №160000080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | населенный пункт | с. Маргенау |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улица | Советская 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дата обследования | 23.11.2006г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Местонахождение колодца: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - На территории населенного места - на улице, площади, в промежутках между | В промежутке между домами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домами, саду, огороде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Вне населенного места - на территории животноводческой фермы, птичника, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственного двора, предприятия (учреждения), др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - На ровном месте, на возвышенном, на склоне, в низине, в овраге или около оврага, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на поляне, на берегу водоема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Заливает ли колодец во время таяния снегов, сильных дождей, половодья | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сколько домов и жителей обслуживает колодец, радиус обслуживания | 1 дом (квартир), 9 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Когда построен колодец | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Когда последний раз ремонтировался, очищался, дезинфицировался | 2008г |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип колодца: срубовой, бетонный, кирпичный, из другого материала | Из доски 50мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал сруба: дуб, сосна, ольха и др. | берёза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота стенок над уровнем земли | 0,8 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды | до дна- 25 м, до воды 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды в колодце | 5 м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется ли глиняный замок, на какую глубину и толщину | 0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С какого горизонта собирается вода | 4 м -9 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состояние внутренней поверхности стенок колодца. | хорошее |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Состояние поверхности почвы вокруг колодца: | утрамбована |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие замощения, на каком расстоянии | Вокруг колодца деревянный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настил, шириной 0,7м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие ската, водоотводной канавы и ограждения. | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии от колодца. | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Способ подъема воды из колодца: насосом, воротом, журавлем | воротом |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Имеется ли бадья или ведро (общественное, индивидуальное), подставка для ведер | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие крышки, навеса или будки, их состояние | Крышка |  |  |  | деревянная, |  |  |  |
|  |  | состояние хорошее |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных туалетов и | до ж/домов - 20м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мусорных ям, навозохранилищ, других источников загрязнения | до дороги – 10 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход воды в колодце за сутки, вода вычерпывается полностью или нет | 0, только в сезон полива |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, | 5 м -6,5 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | таяния снега) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Данные лабораторных анализов качества воды | Не | соответствует |  |  | требованиям |  |  |  |
|  |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 (по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | органолептическим |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показателям, |  |  |  | по | общей |  |  |
|  |  | жесткости, |  |  | по |  | сухому |  |  |
|  |  | остатку, |  |  | окисляемости, |  |  |  |  |
|  |  | хлоридам, цветности) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Когда и кем проводился последний анализ | Федеральная |  |  |  | служба |  | по |  |
|  |  | надзору |  | в | сфере |  | защиты |  |  |
|  |  | прав |  | потребителей |  |  |  | и |  |
|  |  | благополучия |  |  |  | человека |  |  |  |
|  |  | Филиал |  |  | Федерального |  |  |  |  |
|  |  | государственного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здравоохранения |  |  |  |  | «Центр |  |  |
|  |  | гигиены |  | и | эпидемиологии |  |  |  |  |
|  |  | в | Омской |  | области |  |  | в |  |
|  |  | Исилькульском |  |  |  |  | районе» |  |  |
|  |  | Испытательный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | центр.22.10.2009г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населенного | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кто проводит надзор за колодцем и отвечает за его санитарное состояние | Специалист |  |  | Администрации |  |  |  |  |
|  |  | Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |  |  |

Степень благоустройства:

В с.Маргенау 157 квартир, здание Амбулатории, школа общеобразовательная, детский сад, здание конторы ООО АПК Титан «СП Сибирь»– оборудованы водопроводом и канализацией (выгребные ямы), 57 квартир оборудованы водопроводом без канализации.

Выполняются работы по реконструкции внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Маргенау Исилькульского муниципального района Омской области (муниципальному контракту №2013.124638 от 01.08.2013г.)

-в 2013г.выполнена протяженность 5.9 км.

-в 2014г.выполнена протяженность 6.8 км

-в 2015г. выполнена протяженность 5.907 км

Ввод на 2016г.

Существующие водопроводные сети д.Пучково служат для обеспечения потребности в воде населения для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водопровод разводящие сети протяженность -3800 метров год постройки – 1968 г., материал труб – чугун, диаметр – 100 мм, глубина заложения – 2,8 метра

количество смотровых колодцев – 5 количество водозаборных колонок – 5

Водопроводные сети д.Пучково сильно изношены. Происходили систематические порывы трассы. В 2011г на сходе граждан д.Пучково было принято решение об изготовлении проектной документации за счет средств населения. Изготовив документацию и пройдя экспертизу, объект попал в целевую программу.

В целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции поселковых водопроводов и систем водоотведения в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010-2014 годы),

Администрация Кухаревского сельского поселения заключила муниципальный контракт № 2012.50357 от 04.06.2012г на строительство «Внутрипоселковой водопроводной сети в д.Пучково. На данный момент времени идет строительство внутрипоселкового водопровода

д.Пучково, протяженностью 6,417 км.

Существующие водопроводные сети д.Гофнунгсталь служат для обеспечения потребности в воде населения для питья и хозяйственно бытового водоснабжения.

Водопровод разводящие сети протяженность -5000 метров;

год постройки – 1968 г., материал труб – чугун, Строительство  на полиэтиленовые марки «питьевая» ГОСТ 18599-2001, диаметр – 100 мм,

глубина заложения – 2,8 метра

количество смотровых колодцев – 3 количество водозаборных колонок - 3

В связи с изношенностью Водопроводных сетей (свыше 60%)  д.Гофнунгсталь в 2016 году реализовано строительство объекта «Подводящий водопровод к д. Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области».

В связи с систематическими порывами трассы водопровода в д. Гофнунгсталь разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство водопроводных сетей в д. Гофнунгсталь Исилькульского  муниципального района Омской области», протяженностью около 5 км., мероприятие планируется реализовать в 2019 году.

Строительство насосной станции, резервуара чистой воды объемом 300 м3.

Строительство  водопроводных сетей, материал- полиэтиленов марки «питьевая» ГОСТ 18599-2001.

Существующие водопроводные сети д.Николайполь служат для обеспечения

потребности в воде населения для хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения. На водопровод изготовлен технический и кадастровый паспорт. Объект находится на регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области - как бесхозяйный. По истечении срока- будет оформлен в собственность Кухаревского сельского поселения.

Водопровод разводящие сети протяженность -5279 метров год постройки – 1965 г., материал труб – чугун, диаметр – 100 мм, глубина заложения – 2,8 метра % износа – 92%

количество смотровых колодцев – 19 количество водозаборных колонок – 19

Водопроводные сети д.Николайполь сильно изношены. Систематически происходят порывы трассы.

На территории д.Николайполь находится один общественный колодец,

В связи с изношенностью водопроводных сетей разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство подводящего водопровода  к д. Николайполь». Строительство подводящего водопровода к д. Николайполь  осуществлено в 2018 году.

Также, разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Николайполь» с заменой чугунных труб на полиэтиленовые. планируется прохождение государственной экспертизы проектной документации.

данные представлены в Таблице № 2:

|  |  | ПАСПОРТ КОЛОДЦА №160000081 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица № 4 |  |  |  |
| 1 | населенный пункт |  | д. Николайполь |  |  |  |
|  | улица |  | Садовая № 43А |  |  |  |
|  | дата обследования |  | 01.11.2006г. |  |  |  |
| 2 | Местонахождение колодца: |  |  |  |  |  |
|  | - На территории населенного места - на улице, площади, в промежутках между |  | на улице |  |  |  |
|  | домами, саду, огороде |  |  |  |  |  |
|  | - Вне населенного места - на территории животноводческой фермы, птичника, |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственного двора, предприятия (учреждения), др. |  |  |  |  |  |
|  | - На ровном месте, на возвышенном, на склоне, в низине, в овраге или около оврага, |  |  |  |  |  |
|  | на поляне, на берегу водоема |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
|  | - Заливает ли колодец во время таяния снегов, сильных дождей, половодья |  |  |  |  |  |
| 3 | Сколько домов и жителей обслуживает колодец, радиус обслуживания |  | 5 домов(квартир), 9 человек. |  |  |  |
| 4 | - Когда построен колодец |  | 1957 |  |  |  |
|  | - Когда последний раз ремонтировался, очищался, дезинфицировался |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип колодца: срубовой, бетонный, кирпичный, из другого материала |  | Горловина | деревянная | из |  |
|  |  |  | доски толщиной 50 мм, |  |  |  |
|  |  |  | колодец из | деревянный | из |  |
|  |  |  | доски толщиной 50мм |  |  |  |
|  | Материал сруба: дуб, сосна, ольха и др. |  |  |  |  |  |
|  | Высота стенок над уровнем земли |  | 0,80м. |  |  |  |
|  | Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды |  | До дна -20м , до воды- 5,0м |  |  |  |
|  | Объем воды в колодце |  | 12,0 м.куб |  |  |  |
|  | Имеется ли глиняный замок, на какую глубину и толщину |  | 0,5м |  |  |  |
|  | С какого горизонта собирается вода |  | 5,5-15 м |  |  |  |
|  | Состояние внутренней поверхности стенок колодца. |  | Требует ремонта |  |  |  |
| 6 | Состояние поверхности почвы вокруг колодца: |  | Почва утрамбована |  |  |  |
|  | Наличие замощения, на каком расстоянии |  | Замощение | вокруг колодца |  |  |
|  |  |  | деревянное, шириной 0,5м |  |  |  |
|  | Наличие ската, водоотводной канавы и ограждения. |  | Ската нет, ограждения нет |  |  |  |
|  | Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии от колодца. |  | нет |  |  |  |
| 7 | Способ подъема воды из колодца: насосом, воротом, журавлем |  | Воротом |  |  |  |
| 8 | Имеется ли бадья или ведро (общественное, индивидуальное), подставка для ведер |  | Ведро индивидуальное |  |  |  |
| 9 | Наличие крышки, навеса или будки, их состояние |  | Крышка есть, будки нет. |  |  |  |
| 10 | Расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных туалетов и |  | От ж/домов -10 м., от дороги |  |  |  |
|  | мусорных ям, навозохранилищ, других источников загрязнения |  | -15м |  |  |  |
| 11 | Расход воды в колодце за сутки, вода вычерпывается полностью или нет |  |  |  |  |  |
| 12 | Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, |  | 9,5м-11,5м |  |  |  |
|  | таяния снега) |  |  |  |  |  |
| 13 | Данные лабораторных анализов качества воды |  |  |  |  |  |
| 14 | Когда и кем проводился последний анализ |  |  |  |  |  |
| 15 | Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населенного |  | Нет |  |  |  |
|  | места |  |  |  |  |  |
| 16 | Кто проводит надзор за колодцем и отвечает за его санитарное состояние |  | специалист | Администрации |  |  |
|  |  |  | Кухаревского с/п |  |  |  |

Существующие водопроводные сети д.Ивановка служат для обеспечения потребности в воде населения для хозяйственно-питьевого бытового водоснабжения.

Собственник – не зарегистрирован, техническая документация отсутствует. Водопроводные сети д.Ивановка сильно изношены. Систематически происходят порывы

трассы. Водопровод разводящие сети протяженность -5200 м год постройки – 1970 г., материал труб – чугун, диаметр – 100 мм, глубина заложения – 2,8 метра

% износа – 100%

количество смотровых колодцев – 1 количество водозаборных колонок - 1

Существует потребность в реконструкции системы водопроводной сети -5,2 км; строительстве водонапорной башни объемом 25 м3.

На территории д.Ивановка находится один общественный колодец, данные представлены в Таблице № 3:

|  |  | ПАСПОРТ КОЛОДЦА №160000057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | населенный пункт |  | д. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улица |  | Лесная 11А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дата обследования |  | 04.10.2006г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Местонахождение колодца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - На территории населенного места - на улице, площади, в промежутках между |  | в промежутках между домами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домами, саду, огороде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Вне населенного места - на территории животноводческой фермы, птичника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственного двора, предприятия (учреждения), др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - На ровном месте, на возвышенном, на склоне, в низине, в овраге или около оврага, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на поляне, на берегу водоема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Заливает ли колодец во время таяния снегов, сильных дождей, половодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сколько домов и жителей обслуживает колодец, радиус обслуживания |  | 36 | домов(квартир), |  |  |  |  | 151 |  |
|  |  |  | человек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Когда построен колодец |  | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Когда последний раз ремонтировался, очищался, дезинфицировался |  | 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип колодца: срубовой, бетонный, кирпичный, из другого материала |  | Горловина |  |  | деревянная |  |  | из |  |
|  |  |  | доски толщиной 50 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | колодец из ж/б колец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | толщиной 200мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал сруба: дуб, сосна, ольха и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота стенок над уровнем земли |  | 0,80м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды |  | До дна -20м , до воды- 5,0м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды в колодце |  | 12,0 м.куб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется ли глиняный замок, на какую глубину и толщину |  | 0,5м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С какого горизонта собирается вода |  | 5,5-15 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состояние внутренней поверхности стенок колодца. |  | хорошее |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Состояние поверхности почвы вокруг колодца: |  | Почва утрамбована |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие замощения, на каком расстоянии |  | Замощение |  |  | вокруг |  | колодца |  |  |
|  |  |  | деревянное, шириной 0,5м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие ската, водоотводной канавы и ограждения. |  | Ската нет, ограждения нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии от колодца. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Способ подъема воды из колодца: насосом, воротом, журавлем |  | Воротом, насос |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Имеется ли бадья или ведро (общественное, индивидуальное), подставка для ведер |  | Ведро индивидуальное |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие крышки, навеса или будки, их состояние |  | Крышка есть, будки нет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных туалетов и |  | От ж/домов -10 м., от дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мусорных ям, навозохранилищ, других источников загрязнения |  | -15м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход воды в колодце за сутки, вода вычерпывается полностью или нет |  | 5м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, |  | 9,5м-11,5м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | таяния снега) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Данные лабораторных анализов качества воды |  | Соответствует |  |  |  | требованиям |  |  |  |
|  |  |  | СанПиН 2.1.4.1175-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Когда и кем проводился последний анализ |  | Федеральная |  |  |  | служба |  | по |  |
|  |  |  | надзору |  | в | сфере |  | защиты |  |  |
|  |  |  | прав |  | потребителей |  |  |  | и |  |
|  |  |  | благополучия |  |  |  | человека |  |  |  |
|  |  |  | Филиал |  |  | Федерального |  |  |  |  |
|  |  |  | государственного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | здравоохранения |  |  |  |  | «Центр |  |  |
|  |  |  | гигиены |  | и | эпидемиологии |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Омской |  | области |  |  | в |  |
|  |  |  | Исилькульском |  |  |  |  | районе» |  |  |
|  |  |  | Испытательный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | центр.05.10.2009Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населенного |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кто проводит надзор за колодцем и отвечает за его санитарное состояние |  | специалист |  |  | Администрации |  |  |  |  |
|  |  |  | Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие водопроводные сети д.Кухарево служат для обеспечения потребности в питьевой воде населения и для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – не зарегистрирован, техническая документация отсутствует. Водопроводные сети д.Кухарево сильно изношены. Систематически происходят порывы

трассы.

Водопровод разводящие сети протяженность -2500 метров год постройки – 1968 г.,

материал труб – чугун, диаметр – 100 мм, глубина заложения – 2,8 метра

% износа – 100%

количество смотровых колодцев – 3 количество водозаборных колонок - 3

Существует потребность в реконструкции системы водопроводной сети -2,5 км; строительстве водонапорной башни объемом 25 м3, Резервуара чистой воды 3800 м3

Существующее водоснабжение 2779 км служит для обеспечения потребности в питьевой воде населения и для хозяйственно бытового обеспечения.

Собственник –  не зарегистрирован, техническая документация отсутствует.

Водоводы и магистральные сети.

Водопроводные сети расположенные на территории Кухаревского сельского поселения представлены в таблице №7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполож остаточный.()срокслужбывгодах |  |  | Износ |  |
| местоположение |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически прослужив.времявгодах |  |  |  | в % |  |
|  | Ед измерения. | протяжённость | Диаметр труб мм | Материал труб | Год постройки | Глубина заложения м | Характер грунта | Условия прокладки |  |  | Средний нормативныйсрокслужбывгодах | Материал изоляции |  |  |
| Водопровод | м | 7900 | 100 | чугун | 1969 | 2,8 | мокрый | обычные |  | 0 | 30 |  | 95 |  |
| разводящие сети с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маргенау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт | 17 | 1250 |  | 1969 | 2,8 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| колодцы |  |  |  |  | 1975 |  |  |  | 39 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| Водозаборные | шт | 21 |  |  | 1969 | 2,8 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| колонки |  |  |  |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | м | 5279,2 | 100 | чугун | 1965 | 2,8 | суглинки | обычные | 46 | 4 | 50 |  | 92 |  |
| разводящие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Николайполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт | 19 | 1000 |  |  |  |  |  | 46 | 4 | 50 |  | 92 |  |
| колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонки | шт | 19 |  |  |  |  |  |  | 46 | 4 |  |  |  |  |
| Водопровод | м | 3800 | 100 | чугун | 1968 | 2,8 | суглинки | обычные | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| разводящие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Пучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт |  | 1000 |  |  |  |  |  | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | м | 5000 | 100 | чугун | 1968 | 2,8 | суглинки | обычные | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| разводящие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гофнунгсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт |  | 1000 |  |  |  |  |  | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | м | 2500 | 100 | чугун | 1968 | 2,8 | суглинки | обычные | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| разводящие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кухарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт |  | 1000 |  |  |  |  |  | 44 | 6 | 50 |  | 87 |  |
| колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | м | 5200 | 100 | чугун | 1970 | 2,8 | суглинки | обычные | 42 | 8 | 50 |  | 81 |  |
| разводящие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотровые | шт |  | 1000 |  |  |  |  |  | 42 | 8 | 50 |  | 81 |  |
| колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчётные расходы воды

Данные расчетов водопотребления по с.Маргенау, д.Пучково, д.Гофнунгсталь, д.Николайполь, д.Ивановка, д.Кухарево, 2779 км, представлены в Таблицах № 7, № 7.1, № 7.2, № 7.3, № 7.4, № 7.5, № 7.6 соответственно:

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ | Таблица № 7 |
| --- | --- | --- |
| По хозяйству | с. Маргенау Кухаревского с/п |  |
|  | Исилькульского муниципального района Омской области |  |

|  |  |  |  |  | Норма |  | Количество |  | Расход водо- |  | Годовой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расхода воды |  |  |  | потребления, |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители воды |  | Ед. изм. |  |  |  | потребителей |  |  |  | расход, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу, |  |  |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. Хозяйственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канализацией без горячего |  | 1 житель |  | 130 |  | 601 |  | 78,13 |  | 28,52 |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - то же с горячим |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | водоснабжением |  | -,,- |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом без |  |  |  |  |  | 90 |  | 7,20 |  | 2,63 |  |  |  |  |
|  | канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  | -,,- |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с водопользованием из |  |  |  |  |  | 72 |  | 2,16 |  | 0,79 |  |  |  |  |
|  | водозаборных колонок |  | -,,- |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 763 |  |  |  | 31,94 |  |  |  |  |
|  | 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коровы |  | 1 голова |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - свиньи на откорме |  | -,,- |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - овцы, козы |  | -,,- |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - лошади рабочие |  | -,,- |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - куры |  | -,,- |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - утки, гуси |  | -,,- |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  | 74 |  | 3,7 |  | 1,35 |  |  |  |  |
|  | - коровы |  | -,,- |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  | 40 |  | 93 |  | 3,72 |  | 1,36 |  |  |  |  |
|  | - свиньи на откорме |  | -,,- |  | 8 |  | 417 |  | 3,34 |  | 1,22 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| - овцы, козы |  | -,,- |  | 5 |  | 68 |  |  |  | 0,34 |  | 0,12 |  |  |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- |  | 60 |  | 4 |  |  |  | 0,24 |  | 0,09 |  |  |  |
| - куры |  | -,,- |  | 0,5 |  | 2520 |  |  |  | 1,26 |  | 0,46 |  |  |  |
| - утки, гуси |  | -,,- |  | 1 |  | 501 |  |  |  | 0,50 |  | 0,18 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |
| 3. Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские |  | 1 маст. |  | 15000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 5,48 |  |  |  |
| - гараж |  | 1 гap. |  | 15000 |  |  |  | 2 |  | 30 |  | 10,95 |  |  |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина грузовая |  | 1 маш. |  | 500 |  |  |  | 18 |  | 9 |  | 3,29 |  |  |  |
| - машина легковая |  | 1 маш. |  | 300 |  |  |  | 8 |  | 2,4 |  | 0,88 |  |  |  |
| При отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровода |  | 1 маш. |  | 60 |  |  |  | 8 |  | 0,48 |  | 0,18 |  |  |  |
| -котельная*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) промывка фильтров |  | 1 пром. |  | по техпасп. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 3,20 |  |  |  |
| б) работающий персонал |  | 1раб. |  | 15 |  |  |  | 5 |  | 0,075 |  | 0,03 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,99 |  |  |  |
| 4. Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания |  | 1раб. |  | 15 |  |  |  | 50 |  | 0,75 |  | 0,27 |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  | 1учащ. |  | 10 |  |  |  | 140 |  | 1,4 |  | 0,50 |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  | 1 место |  | 70 |  |  |  | 25 |  | 1,75 |  | 0,64 |  |  |  |
| - больница-стационар |  | 1 койка |  | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - поликлиника |  | 1 посещ. |  | 17 |  |  |  | 25 |  | 0,425 |  | 0,16 |  |  |  |
| - клуб |  | 1 место |  | 8,6 |  |  |  | 450 |  | 3,87 |  | 1,41 |  |  |  |
| - столовая |  | 1 блюдо |  | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственный |  | 1прод. |  | 250 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 0,37 |  |  |  |
| - баня |  | 1 посет. |  | 180 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - пионерский лагерь |  | 1 место |  | 130 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
| 6. Полив зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насаждений: |  |  |  | 60 |  |  |  | 784 |  | 47,04 |  | 4,23 |  |  |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,58 |  |  |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,29 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,24 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,53 |  |  |  |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ | Таблица № 7.1 |
| --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Пучково Кухаревского с/п |  |
|  | Исилькульского муниципального района Омской области |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Норма |  | Количество |  | Расход водо- |  | Годовой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | расхода воды |  | потребителей |  | потребления, |  | расход, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу, |  |  |  | м3/сут |  | тыс.м3 |  |  |  |
| Потребители воды |  |  | Ед. изм. |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | 1 житель |  |  |  | 130 |  | 352 |  | 45,76 |  | 16,70 |  |  |  |
| - то же с горячим |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| водоснабжением |  |  | -,,- |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 5,76 |  | 2,1 |  |  |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | -,,- |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с водопользованием из |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0,18 |  | 0,07 |  |  |  |
| водозаборных колонок |  |  | -,,- |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 18,87 |  |  |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  |  | 1 голова |  |  |  | 100 |  | 520 |  | 52 |  | 18,98 |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  |  | -,,- |  |  |  | 30 |  | 158 |  | 4,74 |  | 1,73 |  |  |  |
| - свиньи на откорме |  |  | -,,- |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - овцы, козы |  |  | -,,- |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - лошади рабочие |  |  | -,,- |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - куры |  |  | -,,- |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| - утки, гуси |  |  | -,,- |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,71 |  |  |  |
| б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  |  | -,,- |  |  |  | 50 |  | 77 |  | 3,85 |  | 1,41 |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  |  | -,,- |  |  |  | 40 |  | 97 |  | 3,88 |  | 1,42 |  |  |  |
| - свиньи на откорме |  |  | -,,- |  |  |  | 8 |  | 290 |  | 2,32 |  | 0,85 |  |  |  |
| - овцы, козы |  |  | -,,- |  |  |  | 5 |  | 21 |  | 0,105 |  | 0,04 |  |  |  |
| - лошади рабочие |  |  | -,,- |  |  |  | 60 |  | 5 |  | 0,3 |  | 0,11 |  |  |  |
| - куры |  |  | -,,- |  |  |  | 0,5 |  | 1106 |  | 0,553 |  | 0,20 |  |  |  |
| - утки, гуси |  |  | -,,- |  |  |  | 1 |  | 133 |  | 0,133 |  | 0,05 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,79 |  |  |  |
| 3. Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  | 1 маст. |  |  |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж |  |  | 1 гap. |  |  |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  | 1 маш. |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |
| водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая |  |  |  | 1 | маш. |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| При отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровода |  |  |  | 1 | маш. |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| -котельная*: |  |  |  |  |  |  |  | по техпасп. |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| а) промывка фильтров |  |  |  | 1 | пром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал |  |  |  | 1раб. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания |  |  |  | 1раб. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| - школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  |  |  | 1учащ. |  |  |  | 10 |  | 32 |  | 0,32 | 0,12 |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  |  |  | 1 | место |  |  | 70 |  | 18 |  | 1,26 | 0,46 |  |  |  |
| - больница-стационар |  |  |  | 1 | койка |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| - поликлиника |  |  |  | 1 | посещ. |  |  | 17 |  | 12 |  | 0,204 | 0,07 |  |  |  |
| - клуб |  |  |  | 1 | место |  |  | 8,6 |  | 0 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |
| - столовая |  |  |  | 1 | блюдо |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| - магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственный |  |  |  | 1прод. |  |  |  | 250 |  | 3 |  | 0,75 | 0,27 |  |  |  |
| - баня |  |  |  | 1 | посет. |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| - пионерский лагерь |  |  |  | 1 | место |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |
| 6. Полив зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насаждений: |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 430 |  | 25,8 | 2,32 |  |  |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,03 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д. Гофнунгсталь Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Исилькульского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Омской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Норма |  | Количество |  | Расход водо- | Годовой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расхода воды |  | потребителей |  | потребления, | расход, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу, |  |  |  | м3/сут |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  | 1 | житель |  |  | 130 |  | 297 |  | 38,61 | 14,09 |  |  |  |
| - то же с горячим |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| водоснабжением |  |  |  |  | -,,- |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  | 11,12 | 4,06 |  |  |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжения |  |  |  |  | -,,- |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - с водопользованием из |  |  |  | 24 | 0,72 | 0,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозаборных колонок |  | -,,- | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 460 |  | 18,41 |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме |  | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы |  | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры |  | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: |  |  |  | 98 | 4,90 | 1,79 |  |
| - коровы |  | -,,- | 50 |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- | 40 | 105 | 4,20 | 1,53 |  |
| - свиньи на откорме |  | -,,- | 8 | 166 | 1,33 | 0,48 |  |
| - овцы, козы |  | -,,- | 5 | 86 | 0,43 | 0,16 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- | 60 | 17 | 1,02 | 0,37 |  |
| - куры |  | -,,- | 0,5 | 1375 | 0,69 | 0,25 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- | 1 | 211 | 0,21 | 0,07 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4,65 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  | 4,65 |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 | маст. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 | гap. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом: | 1 | маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 | маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопровода | 1 | маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| -котельная*: |  |  | по техпасп. | 1 | 0 | 1,22 |  |
| а) промывка фильтров | 1 | пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. |  | 15 | 2 | 0,03 | 0,01 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 12,18 |  |
| 4. Административные здания | 1раб. |  | 15 | 1 | 0,015 | 0,01 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразовательная |  |  | 10 | 58 | 0,58 | 0,20 |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 | место | 70 | 18 | 1,26 | 0,46 |  |
| - больница-стационар | 1 | койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 | посещ. | 17 | 6 | 0,102 | 0,04 |  |
| - клуб | 1 | место | 8,6 | 95 | 0,817 | 0,30 |  |
| - столовая | 1 | блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. |  | 250 | 1 | 0,25 | 0,09 |  |
| - баня | 1 | посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 | место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  |  | 60 | 460 | 27,6 | 2,48 |  |

| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 3,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 35,24 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 5,29 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 40,53 |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  | Таблица № 7.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству |  | д. Николайполь Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |  |
|  | Исилькульского муниципального района |  |  |  |  | Омской области |  |  |
|  |  |  | Норма | Количество |  | Расход водо- | Годовой |  |
|  |  |  | расхода воды | потребителей |  | потребления, | расход, |  |
|  |  |  | на единицу, |  |  | м3/сут |  |  |
|  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | 1 житель |  | 130 | 196 |  | 25,48 | 9,3 |  |
| - то же с горячим |  |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| водоснабжением | -,,- |  | 180 |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  | 229 |  | 18,32 | 6,69 |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | -,,- |  | 80 |  |  |  |  |  |
| - с водопользованием из |  |  |  | 72 |  | 2,16 | 0,79 |  |
| водозаборных колонок | -,,- |  | 30 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 318 |  |  | 16,78 |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова |  | 100 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- |  | 30 | 485 |  | 14,55 | 5,31 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- |  | 15 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- |  | 10 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- |  | 60 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - куры | -,,- |  | 1 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | -,,- |  | 2 | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  |
| б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | -,,- |  | 50 | 129 |  | 6,45 | 2,35 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- |  | 40 | 104 |  | 4,16 | 1,52 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- |  | 8 | 268 |  | 2,14 | 0,78 |  |
| - овцы, козы | -,,- |  | 5 | 58 |  | 0,29 | 0,11 |  |
| - лошади рабочие | -,,- |  | 60 | 6 |  | 0,36 | 0,13 |  |
| - куры | -,,- |  | 0,5 | 1311 |  | 0,656 | 0,24 |  |

34

| - утки, гуси |  | -,,- | 1 | 46 |  |  | 0,046 |  | 0,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  |
| 3. Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские |  | 1 маст. | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - гараж |  | 1 гap. | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина грузовая |  | 1 маш. | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - машина легковая |  | 1 маш. | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровода |  | 1 маш. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| -котельная*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) промывка фильтров |  | 1 пром. | по техпасп. |  |  | 1 |  | 0 | 1,50 |  |
| б) работающий персонал |  | 1раб. | 15 |  |  | 2 |  | 0,03 | 0,01 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |
| 4. Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания |  | 1раб. | 15 |  |  | 1 |  | 0,015 | 0,01 |  |
| 5. Культурно-бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  | 1учащ. | 10 |  |  | 75 |  | 0,75 | 0,27 |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  | 1 место | 70 |  |  | 18 |  | 1,26 | 0,46 |  |
| - больница-стационар |  | 1 койка | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника |  | 1 посещ. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - клуб |  | 1 место | 8,6 |  |  | 80 |  | 0,688 | 0,25 |  |
| - столовая |  | 1 блюдо | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| - магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственный |  | 1прод. | 250 |  |  | 4 |  | 1,0 | 0,36 |  |
| - баня |  | 1 посет. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь |  | 1 место | 130 |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |
| 6. Полив зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насаждений: |  |  | 60 |  |  | 497 |  | 29,82 | 2,68 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,56 |  |
| Неучтенные расходы 10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,43 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,99 |  |

|  |  | Таблица № 7.4 |
| --- | --- | --- |
|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |
| По хозяйству | д. Ивановка Кухаревского с/п |  |
|  | Исилькульского муниципального района | Омской области |

|  |  |  |  |  |  | Норма | Количество | Расход водо- | Годовой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расхода воды | потребителей | потребления, | расход, |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу, |  | м3/сут | тыс.м3 |  |
| Потребители воды |  | Ед. изм. |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | 1 житель |  |  |  | 130 | 34 | 4,42 | 1,61 |  |
| - то же с горячим |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| водоснабжением |  | -,,- |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  |  |  |  | 72 | 5,76 | 2,1 |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | -,,- |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| - с водопользованием из |  |  |  |  |  |  | 45 | 1,35 | 0,49 |  |
| водозаборных колонок |  | -,,- |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 4,20 |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  | 1 голова |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме |  | -,,- |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы |  | -,,- |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры |  | -,,- |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  | -,,- |  |  |  | 50 | 32 | 1,6 | 0,58 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  |  |  | 40 | 129 | 5,16 | 1,88 |  |
| - свиньи на откорме |  | -,,- |  |  |  | 8 | 98 | 0,784 | 0,29 |  |
| - овцы, козы |  | -,,- |  |  |  | 5 | 19 | 0,10 | 0,03 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры |  | -,,- |  |  |  | 0,5 | 442 | 0,221 | 0,08 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- |  |  |  | 1 | 86 | 0,086 | 0,03 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |
| 3. Производственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  | 1 маст. |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж |  | 1 гap. |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с |  | 1 маш. |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая |  |  | 1 | маш. |  | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровода |  |  | 1 | маш. |  | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| -котельная*: |  |  |  |  |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров |  |  | 1 | пром. |  |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал |  |  | 1раб. |  |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания |  |  | 1раб. |  |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: |  |  | 1учащ. |  |  | 10 | 36 | 0,36 | 0,13 |  |
| - школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  |  | 1 | место |  | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - больница-стационар |  |  | 1 | койка |  | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника |  |  | 1 | посещ. |  | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - клуб |  |  | 1 | место |  | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - столовая |  |  | 1 | блюдо |  | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственный |  |  | 1прод. |  |  | 250 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - баня |  |  | 1 | посет. |  | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь |  |  | 1 | место |  | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насаждений: |  |  |  |  |  | 60 | 151 | 9,06 | 0,82 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.5 |  |  |
|  |  |  |  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| По хозяйству |  |  |  |  | д. Кухарево Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исилькульского муниципального района |  |  |  | Омской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Норма | Количество | Расход водо- | Годовой |  |
|  |  |  |  |  |  | расхода воды | потребителей | потребления, | расход, |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу, |  | м3/сут |  |  |
|  |  |  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |
| Потребители воды |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | 1 | житель |  | 130 | 10 | 1,3 | 0,47 |  |
| - то же с горячим |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| водоснабжением |  |  |  | -,,- |  | 180 |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,24 | 0,09 |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  | -,,- |  | 80 |  |  |  |  |

| - с водопользованием из |  |  | 161 | 4,83 | 1,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозаборных колонок | -,,- | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 174 |  | 2,32 |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: |  |  | 22 | 1,1 | 0,40 |  |
| - коровы | -,,- | 50 |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 16 | 0,64 | 0,23 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 39 | 0,31 | 0,11 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 22 | 0,11 | 0,04 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 3 | 0,18 | 0,07 |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 385 | 0,19 | 0,07 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 42 | 0,04 | 0,02 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,94 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 0,94 |  |
| 3. Производственный |  |  |  |  |  |  |
| сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии |  |  |  |  |  |  |
| водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. Административные |  |  |  |  |  |  |
| здания | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой |  |  |  |  |  |  |
| сектор: | 1учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - школа |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |

38

| - магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| продовольственный |  | 1прод. |  | 250 | 1 | 0,25 | 0,09 |  |
| - баня |  | 1 посет. |  | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь |  | 1 место |  | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насаждений: |  |  |  | 60 | 174 | 10,44 | 0,94 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |
|  |  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  | Таблица № 7.6 |  |  |
|  |  |  | 2779 км Кухаревского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Исилькульского муниципального района |  |  |  | Омской области |  |  |
|  |  |  |  | Норма | Количество | Расход водо- | Годовой |  |
|  |  |  |  | расхода воды | потребителей | потребления, | расход, |  |
|  |  |  |  | на единицу, |  | м3/сут |  |  |
|  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |
| Потребители воды |  | Ед. изм. |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | 1 житель |  | 130 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - то же с горячим |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| водоснабжением |  | -,,- |  | 180 |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| канализации и горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | -,,- |  | 80 |  |  |  |  |
| - с водопользованием из |  |  |  |  | 7 | 0,21 | 0,08 |  |
| водозаборных колонок |  | -,,- |  | 30 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 335 |  | 0,08 |  |
| 2. Животноводческий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сектор: а) общественный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  | 1 голова |  | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме |  | -,,- |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы |  | -,,- |  | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- |  | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры |  | -,,- |  | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- |  | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы |  | -,,- |  | 50 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - молодняк КРС до 2 лет |  | -,,- |  | 40 | 0 | 0 | 0,00 |  |

| - свиньи на откорме |  | -,,- | 8 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - овцы, козы |  | -,,- | 5 | 9 | 0,45 | 0,02 |  |
| - лошади рабочие |  | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры |  | -,,- | 0,5 | 15 | 0,008 | 0,00 |  |
| - утки, гуси |  | -,,- | 1 | 21 | 0,021 | 0,01 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 | маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 | гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом: | 1 | маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 | маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопровода | 1 | маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| -котельная*: |  |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров | 1 | пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1раб. |  | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. |  | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 | место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 | койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 | посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - клуб | 1 | место | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - столовая | 1 | блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. |  | 250 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - баня | 1 | посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 | место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  |  | 60 | 7 | 0,42 | 0,04 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 0,17 |  |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В 2019 году планируется    реализация мероприятия по объекту «Строительство Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в  д. Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области». Протяженность  строительства водопроводных сетей 7 478,0 м.  Материал труб- полиэтилен марки «питьевая» ГОСТ 18599-2001.(Водопроводная насосная станция размером 6,0×5 м, резервуары чистой воды стальные, емкостью 85 м. 3

| № | Наименование объекта | Положительное заключение государственной экспертизы | Стоимость строительства млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области» сметная стоимость строительства тыс. руб., протяженностью 7 478,0 м | Положительное заключение экспертизы № 55-1-5-0046-15 от 18.03.2015г. | 25, 571 |
| 2 | Строительство объекта «Внутрипоселковые водопроводные сети д. Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области» | Планируется получить | 25 |

Предполагаемые мероприятия для включения в инвестиционную программу:

«Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» на 2018-2028г.г.»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция межпоселковых водопроводных сетей д. Кухарево - г. Исилькуль протяженностью 12,0 км, Ø400 мм (замена трубы сталь Ø500 мм на пвх Ø400 мм) | км | Повышение надежности водоснабжения г. Исилькуль, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей | 2,5 |
| 2 | Замена насосно силового оборудования на насосной станции Кухарево ЛИГВ на агрегатыс частотным регулированием |  | Экономия энергетических ресурсов, снижение себестоимости услуги водоснабжения |  |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено. На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производится с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

Мероприятия по охране окружающей среды.

План мероприятий по охране подземных вод от загрязнения:

- Ликвидация, рекультивация несанкционированных свалок

- Организация сбора и вывоза на свалки мусора и бытовых отходов.

- Осуществление контроля над порядком выжигания сухой растительности, позволит сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Решением Совета Кухаревского сельского поселения от 30.03.2012 г. № 21 приняты

Правила благоустройства на территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Благоустройство территории (санитарная очистка и уборка) обеспечивается деятельностью:

  - организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами

земельных участков, расположенных на территории сельского поселения.

6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения.

В соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» предполагается строительство, ремонт и обслуживание водопроводных сетей. Основной источник финансирования – средства областного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса. В дальнейшем данные подлежат уточнению в связи с большим периодом действия программы.

Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории Исилькульского муниципального района нет. Исилькульский район не обеспечен ресурсами пресных подземных вод.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Исилькульского района нет.

Обеспечение населения Исилькульского муниципального района качественной питьевой водой является актуальной и приоритетной задачей, так как его территория находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются поверхностные воды р.Иртыш.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей. Поэтому централизованное водоснабжение населения Исилькульского района осуществляется посредством групповых водопроводов.

На территории Кухаревского сельского поселения  осуществляется подача воды по групповому водопроводу Любино-Исилькульский.

Существуют водоводы от группового водопровода до всех населённых пунктов Кухаревского сельского поселения (с.Маргенау, д.Гофнунгсталь, д.Николайполь, д.Пучково, д.Ивановка, д.Кухарево).

Во всех населённых пунктах Кухаревского сельского поселения присутствуют источники питьевого водоснабжения.

7.   Целевые показатели развития систем водоснабжения

- Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1175-02

- Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям;

- Обеспечение водоснабжением 100 % населения;

- Снижение потерь воды при транспортировке.

В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории поселения находится всего 1 многоквартирный дом, весь остальной жилой фонд составляют 1 и 2 –х квартирные дома. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Возможно строительство системы водоотведения после 2030 года.