Приложение

к Постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

№             от             г.

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Медвежинского сельского поселения

Исилькульского муниципального района Омской области

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………1

Общие сведения ……………………………………………………………………3

Раздел: Водоснабжение ……………………………………………………………4

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения ……………….4

1.1 Выводы ………………………………………………………………………….5

1.2. Анализ существующих проблем ………………………………………………5

2. Направления развития системы водоснабжения ………………………………6

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды……………………….7

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

системы водоснабжения ………………………………………………………..10

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов водоснабжения ……………………………………12

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов водоснабжения ……………………………………13

7. Целевые показатели развития системы водоснабжения ………………………14

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………..14

Раздел: Водоотведение……………………………………………………………   14

1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………   14

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Медвежинском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Исилькульского муниципального района Омской области

1

Местонахождение проекта

Россия, Омская область, Исилькульский муниципальный район, Медвежинское сельское поселение.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2018 по 2028 годы

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения.2

2

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района Омской области.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Медвежинское СП  входит в состав Исилькульского муниципального района (далее – Исилькульский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Площадь поселения на 01.01.2016 г. – 39225 га. Медвежинское СП расположено в 30 км от районного центра г. Исилькуль  в северо-восточной части МО «Исилькульский район». Входит в состав Омской области.  Рельеф местности представляет собой плоскую, с незначительным понижением на запад равнину, с небольшими блюдцеобразными западинами.  Почвы – в основном чернозем и подзолистые, мощность почвенного слоя достигает 40 см. Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура зимой -25 – 37 С. Летом  + 23 + 40 С.  В структуре хозяйства преобладающее место занимает аграрный  сектор. Абсолютные отметки рельефа территории СП в среднем колеблются от 85 до 110  метров.  Количество осадков 400 – 600 мм.

В состав Медвежинского СП входят 4 населенных пункта:

- село Медвежье;

- деревня Новолосево;

- деревня Культжугут;

- деревня Лукерьино.

Административным центром поселения является село Медвежье.

Численность населения Медвежинского СП на 01.01.2016 – 1078 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с г. Омском и населенными пунктами Омской области являются автодорога регионального значения Исилькуль-Называевск и часть автомагистрали М-51 Омск - Челябинск.

С северной стороны Медвежинское сельское поселение граничит с Нахимовским сельским поселение Называевского муниципального района Омской области, с восточной стороны  с Новорождественским сельским поселением Исилькульского МР, с южной стороны с Солнцевским сельским поселением Исилькульского МР и с западной стороны с Первотаровским сельским поселением Исилькульского МР.

Основным производственным предприятием является ООО «Виллок Фарм».

Основным видом деятельности является зернопроизводство.

В Медвежинском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области составляет – 26607,9 кв.м.

Данные по емкости жилого фонда предоставлены Администрацией Медвежинского сельского поселения. В структуре жилого фонда преобладает индивидуальный жилой фонд на него приходится 98% от всего жилого фонда поселения и только 2% на многоквартирные жилые дома.

3

РАЗДЕЛ: В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е

1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение   как  отрасль  играет  огромную  роль  в   обеспечении   жизнедеятельности

сельского   поселения  и   требует   целенаправленных  мероприятий  по  развитию  надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Территория Медвежинского сельского поселения находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются поверхностные воды р. Иртыш и подземные воды колодцев и скважин. Вода на территорию Медвежинского сельского поселения подается по Любино - Исилькульскому групповому водопроводу со стороны Называевского района посредством водовода Дурбет - Медвежье.

В настоящее время на территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения.  Водопроводные разводящие сети имеются в двух населенных пунктах: селе Медвежье (12,36 км.) и деревни Культжугут (3,22км.) выполнены они чугунной трубой d 100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5 – 3,0 м. Техническое состояние разводящих сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водоснабжение централизовано осуществляется в одном населенном пункте (с. Медвежье) из четырех и то частично. Подача воды в сеть потребителям осуществляется через насосную станцию с частотным преобразователем. В связи с тем, что основной части (10,5 км) разводящих сетей требуется реконструкция вода в них не подается и большая часть населения с. Медвежье получают питьевую воду на территории насосной станции. Показатели качества воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Существующая линия центрального водопровода в селе действует с 1992 года.

Разводящие сети водопровода д. Культжугут, насосная станция и два РЧВ по 250 м³ каждый 1990 года постройки   находятся в аварийном  состоянии с 2002 года. Требуется капитальный ремонт всех сетей и сооружений. Водоснабжение населенного пункта осуществляется из подземных ВЗУ (колодцев).

Техническое и хозяйственно- бытовое  водоснабжение населенных пунктов д. Новолосево и д. Лукерьино осуществляется из подземных колодцев. На территории данных населенных пунктов централизованных систем водоснабжения не имеется. По данным лабораторных  анализов, качество воды, потребляемое населением не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость). Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Водопроводные разводящие сети и водовод Дурбет-Медвежье (21,2 км.) являются собственностью Администрации Медвежинского сельского поселения с 2010 года. В 2011 году проведена реконструкция водовода Дурбет-Медвежье чугунная труба d 150 мм. заменена на полиэтиленовую d 110 мм. В соответствии с заключенным соглашением о передаче органами  местного самоуправления Медвежинского сельского поселения части своих полномочий органам местного самоуправления Исилькульского муниципального района по организации водоснабжения населения в границах поселения объекты водоснабжения переданы Исилькульскому муниципальному району. В свою очередь Исилькульский муниципальный район заключил договор аренды объектов водоснабжения с ОАО «Омскоблводопровод». Износ разводящих сетей водопровода с. Медвежье составляет  56%. Фактические потери в сетях при транспортировке 22% и не совпадают с

расчетом РСТ.

4

При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры.  Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Обязанности по обслуживанию объектов водоснабжения населения на территории муниципального образования  возложены на АО «Омскоблводопровод  на праве аренды, но они не имеют достаточного количества собственных средств, для проведения полной модернизации системы. АО «Омскоблводопровод» является единственной гарантирующей организацией поставки чистой питьевой воды по Медвежинскому сельскому поселению.

Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из нескольких источников: целевые программы субъекта Федерации (Омской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Общая численность населения Медвежинского сельского поселения составляет порядка 1560 человек, пользуются услугами водоснабжения 14% при средней норме потребления 2,5 м3/в мес. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 95% абонентов подключенных к сетям водоснабжения имеют счетчики (информация на 01.01.2016 г.).

В связи с тем, что с 2004 года на территории поселения нет хозяйствующего субъекта (СПК «Медвежинский» признан арбитражным судом банкротом и ликвидирован)  функционирующей осталась  только 1 скважина из 37 зарегистрированных за хозяйствующим субъектом на момент банкротства. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участке, расположенном на территории бывшей МТФ с. Медвежье  является ИП Амоян Г.М.

1.1. Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района являются поверхностные воды р. Иртыш поставляемые на территорию муниципального образования  по  Любино-Исилькульскому групповому водопроводу и частично грунтовые воды.

3. Грунтовые воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Медвежинском сельском поселении Исилькульского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в1990 году, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

1.2. Анализ существующих проблем:

1. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки муниципального образования.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях

5

существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Направления развития систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются поверхностные воды р. Иртыш поставляемые на территорию муниципального образования  по  Любино-Исилькульскому групповому водопроводу и частично артезианские, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и местной канализацией с выгребными ямами;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями и канализацией. Развитие систем водоснабжения учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения  90% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2016 г. | Расчетный срок- 2027 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Медвежье | 297 | 933 | 20 | 953 |
| 2 | д. Новолосево | 135 | 262 | 10 | 273 |
| 3 | д. Культжугут | 31 | 89 | 0 | 89 |
| 4 | д. Лукерьино | 24 | 81 | 0 | 81 |
|  | Всего по сельскому поселению | 487 | 1365 | 30 | 1395 |

Перспективные показатели потребления коммунальных ресурсов разработаны в соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом Приказа Региональной энергетической комиссии Омской

6

области от 15 августа 2012 г. № 133/38 нормы водопотребления приняты согласно Приложения 1 Приказа.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В настоящее время нормы водопотребления в Омской области и нормы водопотребления в Медвежинском сельском поселении Исилькульского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 5,576 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,89 куб.м. в месяц.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 2.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 3.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и в пожарных водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 310 м3/сутки

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- малоэтажной жилой застройки с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими электрическими водонагревателями – 210 л/чел., в сутки;

- индивидуальной жилой застройки -  190 л/чел., в сутки;

- жилой застройки без водопровода  и канализации при круглогодичном проживании – 50 л/чел., в сутки.

7

## Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современ. состояние -2013 год м3/сут |  |  | I этап строительства – 2017 год м3/сут |  |  | 2 этап строительства -2020 год м3/сут |  |  | Расчетный срок строительства, 2023 год м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой этажности (2 этажа) | 210 | 17 | 2,34 | 3,57 | 17 | 2,34 | 3,57 | 17 | 2,34 | 3,57 | 17 | 2,34 | 3,57 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 11 | 1,36 | 2,09 | 350 | 40,0 | 66,5 | 920 | 104,9 | 174,8 | 1415 | 164,0 | 268,9 |
|  | Жилая застройка без водопровода и канализации | 50 | 1532 | 49,8 | 76,6 | 920 | 27,6 | 46,0 | 552 | 16,6 | 27,6 | 331 | 10,8 | 16,6 |
| 5 | Итого по населению: |  | 1560 | 53,5 | 82,3 | 1287 | 69,94 | 116,07 | 1489 | 123,84 | 205,97 | 1763 | 177,14 | 289,06 |

8

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 3

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013-2017г.г. |  | 2 этап строительства 2018-2020г.г. |  | 3 этап строительства 2021-2023г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 99 | 1,19 | 125 | 1,5 | 140 | 1,68 | 150 | 1,8 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 12 | 0,9 | 22 | 1,65 | 34 | 2,55 | 45 | 3,38 |
| 3 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 |
| 4 | Производственно - коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 15 | 0,375 | 35 | 0,875 | 50 | 1,25 | 92 | 2,3 |
| 5 | Итого |  |  | 226 | 3,325 | 282 | 4,885 | 324 | 6,34 | 387 | 8,34 |

АО «Омскоблводопровод» является единственной гарантирующей организацией поставки чистой питьевой воды по Медвежинскому сельскому поселению.

9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов (Медвежье, Новолосево, Культжугут, Лукерьино) Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района

на расчетный срок предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство разводящих сетей;

- строительство насосной станции.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

– от 1,0-2,5 тыс. куб.м./год.;

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей

с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

10

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

– заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах (Медвежье, Новолосево, Культжугут, Лукерьино), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

11

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Медвежинском сельском поселении в срок до 2023 года.

| Наименование мероприятия | Место расположения объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство скважины водоснабжения со станцией очистки воды | д. Лукерьино | 2018-2023 | 0,5 |
| Строительство скважины водоснабжения со станцией очистки воды | д. Новолосево | 2021-2023 | 0,5 |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается

осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному

хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта

устраивать только в пределах отведенной территории.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производится с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;	12

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2001 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2001 года необходимо применить коэффициент инфляции, который ежеквартально утверждает ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ», для последующих  со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

В таблице 4 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам.

Таблица 4

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб., (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | Итого по программе |
| 2020 г. | 0,35 | 0,35 |
| 2021 г. | 5,1 | 5,1 |
| 2022 г. | 6,3 | 6,3 |
| 2023 г. | 6,47 | 6,47 |
| 2024 г. | 6,0 | 6,0 |
| 2025г. | 6,1 | 6,1 |
| 2026г. | 6,2 | 6,2 |
| 2027г. | 6,3 | 6,3 |

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса. В дальнейшем данные подлежат уточнению в связи с большим периодом действия программы.

13

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

- Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1175-02

- Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям;

- Обеспечение водоснабжением 100 % населения;

- Снижение потерь воды при транспортировке.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории поселения не имеется.

РАЗДЕЛ: В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории поселения находится всего 1 многоквартирный дом, весь остальной жилой фонд составляют 1 и 2 –х квартирные дома. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Возможно строительство системы водоотведения после 2030 года.

14