Приложение

к Постановлению

Администрации (Правления)

Первотаровского казачьего

сельского поселения

№  76 от 25.07.2016 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Первотаровского казачьего сельского поселения

Исилькульского муниципального района Омской области

на период с 2016 по 2027 годы

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………2

Общие сведения ……………………………………………………………………3

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения ……………….4

2. Направления развития системы водоснабжения ………………………………5

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды……………………….12

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

системы водоснабжения ………………………………………………………..19

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов водоснабжения ……………………………………19

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов водоснабжения ……………………………………23

7. Целевые показатели развития системы водоснабжения ………………………24

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………..25

Раздел: Водоотведение……………………………………………………………   25

1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………   26

Общие сведения

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории  Исилькульского муниципального района нет, Исилькульский  район не обеспечен ресурсами пресных подземных вод.

Поверхностных источников  водоснабжения в пределах территории Исилькульского района нет.

Обеспечение населения Исилькульского  муниципального района  качественной питьевой водой является актуальной и приоритетной задачей, так как его территория находится в условиях дефицита пресных подземных вод. основными источниками  воды являются поверхностные воды р.Иртыш.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Первотаровского сельского поселения Исилькульского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды.

Первотаровское казачье сельское поселение расположено в северо-западной части  Омской области, на территории Исилькульского муниципального района. В состав Первотаровского казачьего сельского поселения входит три населённых пункта:

- село Первотаровка,

- деревня Емонтаево,

- деревня Сосновка,

Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура зимой -25 -37 С.

Летом + 23 + 40 С.  В структуре хозяйства преобладающее место занимает аграрный сектор.

Административным центром поселения является с. Первотаровка.	 Численность населения Первотаровского казачьего сельского поселения на 01.01.2016 года – 858 человек.

В селе имеются  школа, детский сад, ДК, два магазина.

Основным производственным предприятием является ООО «Сибирские масло - семена» и семь крестьянско - фермерских хозяйств.

Основными видами деятельности являются зерно производство.

В Первотаровском казачьем сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и двухквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Первотаровского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области составляет – 16455 кв.м.

1.Технико-экономические состояние системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Территория Первотаровского казачьего сельского поселения находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются подземные воды колодцев и скважин. Питьевая вода на территорию Первотаровского казачьего сельского поселения подвозится из г. Исилькуль.

Источниками водоснабжения в поселении служат скважины и шахтные колодцы.

На территории Первотаровского казачьего сельского поселения централизованных систем водоснабжения не имеется. Техническое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов              осуществляется из 6 подземных колодцев и 2-х скважин, а питьевое водоснабжение производится путём подвоза воды из г. Исилькуль. По данным лабораторных анализов, качество воды, потребляемое населением не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

С целью добычи технических подземных вод хозяйственно- бытового водоснабжения Администрация (Правление) Первотаровского казачьего сельского поселения 10.09.2012 года оформила право собственности на две скважины (с. Первотаровка и д. Емонтаево).

Обязанности по обслуживанию объектов водоснабжения населения возложены на Администрацию (Правление) Первотаровского казачьего сельского поселения.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется душевыми кабинами и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется душевыми кабинами и местными водонагревателями.

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой;

- повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100 % населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Перспективные показатели потребления коммунальных ресурсов разработаны в соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 13.12.2012 года № 1 209 нормы водопотребления приняты согласно Приложения 1 Приказа.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в Таблице № 2.

### Расчёт водопотребления

### Таблица № 2

с. Первотаровка

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | с. Первотаровка Первотаровского с/п |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2016г. | Исилькульского муниципального района |  |  | Омской области |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу, л/сутки | Количество потребителей | Расход водо-потребления, м3/сут |  | Годовой расход, |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 710 | 21,3 |  | 7,77 |  |
| ИТОГО: |  |  | 710 | 21,3 |  | 7,77 |  |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| - птица | -,,- | 2 | 0 | 0 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 253 | 11,0 |  | 4,1 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |
| - свиньи | -,,- | 8 | 175 | 1,4 |  | 0,5 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 300 | 1,5 |  | 0,54 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 92 | 5,5 |  | 2,0 |  |
| -птица | -,,- | 1 | 3877 | 3,8 |  | 1,3 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 8,5 |  |
| Потребители воды 1 | Ед. изм. 2 | Норма расхода воды на единицу, л/сутки 3 | Количество потребителей 4 |  | Расход водо-потребления, м3/сут 5 |  | Годовой расход, тыс.м3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 1 |  | 15 |  | 5,48 |
| - мастерские | 1 гap. | 15000 | 1 |  | 15 |  | 5,48 |
| - гараж |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 |  | 0 |  | 0,00 |
| - машина грузовая | 1 маш. | 300 | 0 |  | 0 |  | 0,00 |
| - машина легковая |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 20 |  | 1,2 |  | 0,44 |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 1 |  | 0 |  | 1,39 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. | 15 | 6 |  | 0,09 |  | 0,03 |
| б) работающий персонал | 1раб. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 12,81 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 9 |  | 0,14 |  | 0,05 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 87 |  | 0,87 |  | 0,32 |
| - школа общеобразовательная | 1 место | 70 | 30 |  | 2,1 |  | 0,77 |
| - школа-интернат, дет/сад |  |  |  |  |  |  |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 |  | 0 |  | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 |  | 0 |  | 0,00 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 400 |  | 3,44 |  | 1,26 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 3 |  | 0,75 |  | 0,27 |
| - баня | 1 посет. | 180 |  |  | 0 |  | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  |  | 0 |  | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 770 |  | 46,2 |  | 4,16 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  |  | 6,83 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  |  | 35,12 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 35,0 |

д. Емонтаево

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Емонтаево Первотаровского с/п |  |  |  |  |
| 01.01.2016 | Исилькульского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу, л/сутки | Количество потребителей | Расход водо-потребления, м3/сут | Годовой расход, |
|  |  |  |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 116 | 3,4 | 1,3 |
| ИТОГО: |  |  | 116 | 3,4 | 1,3 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - свиньи | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| - птица | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 65 | 2,9 | 1,06 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - свиньи | -,,- | 8 | 62 | 0,5 | 0,18 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 73 | 0,32 | 0,11 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 16 | 1,0 | 0,36 |
| - птица | -,,- | 1 | 1607 | 1,607 | 0,59 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2,3 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 2,3 |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу, л/сутки | Количество потребителей | Расход водо-потребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 0 | 0 | 0,00 |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 154 | 9,24 | 0,83 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,87 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 4,62 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 0,70 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5,32 |

д. Сосновка

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Сосновка Первотаровского с/п |  |  |  |  |
| 01.01.2016г. | Исилькульского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу, л/сутки | Количество потребителей | Расход водо-потребления, м3/сут | Годовой расход, |
|  |  |  |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 32 | 0,36 | 0,35 |
| ИТОГО: |  |  | 32 | 0,36 | 0,35 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - свиньи | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| - птица | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 9 | 0,4 | 0,15 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - свиньи | -,,- | 8 | 5 | 0,04 | 0,01 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 2 | 0,045 | 0,01 |
| - птица | -,,- | 1 | 263 | 0,17 | 0,001 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,17 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 0,19 |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу, л/сутки | Количество потребителей | Расход водо-потребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 0 | 0 | 0,00 |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 40 | 2,4 | 0,22 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,12 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 0,84 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 0,10 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0,94 |

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-​коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно​-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения - 75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

с. Первотаровка

Село Первотаровка  является центром  Первотаровского казачьего сельского поселения.

Численность населения -710 человек.

На территории с. Первотаровка находятся: школа, ФАП, детский сад, два магазина, дом культуры, библиотека, отделение сбербанка, а так же почта и РУС.

В пределах села Первотаровка эксплуатируется 1 скважина, а так же 4 колодца.

Численность населения  в селе Первотаровка 710  человек.

Животноводческий сектор:

личный скот:

- КРС – 253 головы,

- свиньи– 175 голов

- овцы и козы – 300 голов

- лошади рабочие – 92 голов

- куры, утки и гуси – 3877 голов

Административные здания:

- число работающих – 9 человек

Культурно- бытовой сектор:

- школа общеобразовательная – 75 учащихся

- дет/ сад –30 человек

- ФАП –1 человек

- Д/к – 4 человека

Существующие сооружения  служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – Первотаровское казачье сельское поселение  Исилькульского муниципального района Омской области.

ПАСПОРТ

01.01. 2016г.

| Системы водоснабжения населенного пункта ( деревни, села, аула) |  | с. Первотаровка |
| --- | --- | --- |
| Первотаровского | ксп Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, принадлежность | Нет |
|  | Количество жителей | 710 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 35,8 7,77 8,5 12,8 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | №83-875, 1975г, 84м нет нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | 1)инв.№160000055,1997г.d-1м,гл.-7,5м(60%) 2)инв.№160000065,1986г.d-1мгл.-8м(80%) 3) инв.№160000066,1992г.d-1м,гл-7,5м(73%) 4)инв.№160000060,1963г.d-1м,гл.-5,5м(89%) г.Исилькуль,5м3,2раз в неделю |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем - НС - ЛСО | нет нет нет нет |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | 1колодец, обвал. |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | нет |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Соответствует по исследуемым показателям |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Водовод 10км от п.Северный Водопровод 8км РЧВ V=300м3, НС |

Степень благоустройства: в с. Первотаровка 197домов, ФАП, школа, детский сад, ДК, библиотека, , почта, РУС.

Цель водопользования: Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и животноводческого сектора личного скота, хозяйственно-бытового водоснабжения производственного сектора (мастерские, гаражи, котельная №24), административные здания, культурно- бытовой сектор (школа, детский сад, ФАП, клуб, магазины, полив зелёных насаждений).

д. Емонтаево

Численность населения – 116 человек.

На территории д. Емонтаево объектов социального значения не находится.

В пределах д. Емонтаево эксплуатируется 1скважина №67-888,1988г, 98 м

На территории д. Емонтаево находятся  1 общественный колодец, по данным

лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02    по содержанию хлоридов.

На скважину и колодец оформлены технические  паспорта  № 5917375 от 07.02.2011 года и № 462035от 03.10.2006г, Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2012 года  55 АА  598809 и от 18.02.2009года №55АВ 793499.

Субъект права: Первотаровское казачье сельское поселение Исилькульского муниципального района Омской области

Численность населения  в д. Емонтаево  116  человека, в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок

-  116 человек

Животноводческий сектор: а) общественный сектор:

- коровы – 0 голов,

- лошади рабочие  - 0головы,

б) личный скот  65:

- коровы – 27 голов,

- свиньи– 62 головы,

- овцы и козы – 73 головы,

- лошади рабочие – 16 голов,

-птица-798 голов.

Полив насаждений: - 116 потребителя

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующие сооружения  служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – Первотаровское казачье сельское поселение  Исилькульского муниципального района Омской области.

ПАСПОРТ

01.01.2016г.

| Системы водоснабжения населенного пункта (деревни, села, аула) |  | д. Емонтаево |
| --- | --- | --- |
| Первотаровского | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, принадлежность | Нет |
|  | Количество жителей | 116 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 3,6 1,3 2,3 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | №67-888, 1988, 98м. нет нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Инв.№160000074,1978г.d-1м,гл.-18м(85%) нет г.Исилькуль,5м3,2раз в неделю |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем - НС - ЛСО | нет нет нет нет |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | нет |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Водопровод 2км Скважина 80м ВБV =25м3, ЛСО |

Цель водопользования: Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, полив зелёных насаждений.

д. Сосновка

Численность населения -32 человек.

На территории д. Сосновка объектов социального значения не находится.

С целью питьевого водоснабжения населения используется 1 общественный колодец,

по данным лабораторных  анализов, качество воды соответствует требованиям

СанПиН.

На колодец оформлен технический паспорт  № 462135 от 03.10.2006 года, Свидетельство о государственной регистрации права от 18.02.2009 года  55 АВ  793502.

Субъект права: Первотаровское сельское поселение Исилькульского муниципального района Омской области.

Численность населения  в д. Сосновка 32  человек, в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  32 человека.

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор:

- коровы –0 голов,

- лошади рабочие  - 0 голов,

б) личный скот:

- коровы – 3 головы,

- свиньи – 5 голов

- овцы и козы – 9 голов

- лошади рабочие – 2 головы

- птица – 263 головы.

Производственный сектор:

- 0

Культурно- бытовой сектор:

- 0

Полив насаждений: - нет

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующие сооружения  служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – Первотаровское казачье сельское поселение  Исилькульского муниципального района Омской области.

ПАСПОРТ

01.01.2016г.

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села, аула) |  | д. Сосновка |
| --- | --- | --- |
| Первотаровского | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, принадлежность | Нет |
|  | Количество жителей | 32 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 0,94 0,43 0,51 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | Нет нет нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Инв.№160000075,1951г.d-1м,гл.-21м(100%) нет нет г.Исилькуль,5м3,2раз в неделю |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем - НС - ЛСО | нет нет нет нет |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | нет |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Соответствует по исследуемым показателям |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Колодец 25м, НС, ЛСО. |

Цель водопользования: Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, полив зелёных насаждений.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ                             И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Для удовлетворения водопотребления населения Первотаровского казачьего сельского поселения необходимо:

1. Осуществить строительство водовода с технической водой  по селу от скважины с. Первотаровка.

2. Улучшить услугу по подвозу чистой питьевой воды путем приобретения нового автомобиля или приобретения станции очистки воды.

3.     Установить насосные станции с частотно - регулируемыми насосами в с. Первотаровка и Сосновка.

4. Водоснабжение д. Емонтаево организовать за счет водозаборных скважин с пресными водами.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

План мероприятий по охране подземных вод от загрязнения:

Ликвидация, рекультивация несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза на свалки мусора, бытовых отходов.

Осуществление контроля над порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Решением Совета (Круга) Первотаровского казачьего сельского поселения от 27.04.2015 г. № 26 приняты Правила благоустройства на территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Изменения вносятся ежегодно.

Благоустройство территории (санитарная очистка и уборка) обеспечивается деятельностью:

- организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, расположенных на территории сельского поселения.

На территории Первотаровского казачьего сельского поселения находятся два специально отведённых полигона ТБО, в т.ч. один в с. Первотаровка.

Распоряжением Главы (Атамана)  Первотаровского казачьего сельского поселения от 18.04.2007 г. № 18,  в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения, организован сбор  твердых бытовых отходов в населённых пунктах сельского поселения.

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения, что  будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению   негативного воздействия  отходов на окружающую среду.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Первотаровском казачьем сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные);

– в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения.

ПАСПОРТ

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2016-2027 годы |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик) | Глава (Атаман) Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |
| Местонахождение проекта | Россия, Омская область, Исилькульский муниципальный район, Первотаровское казачье сельское поселение |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. На-ружные сети и сооружения»; - Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 г. № 13330 2012; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Цели схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для жилищного комп-лекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохране-нии приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водо-отведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим норма-тивам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способы достижения цели | - строительство новых водозаборных узлов с уста-новками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области; - реконструкция существующих водопроводных сетей; - строительство централизованной сети водоотведе-ния и планируемыми канализационными очистны-ми сооружениями; - модернизация объектов инженерной инфраструк-туры путем внедрения ресурсо- и энергосберегаю-щих техно-логий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (ре-конструируемых) объектов недвижимости к сис-темам водоснабжения и водоотведения с гарантиро-ванным объемом заявленных мощностей в конкрет-ной точке на существующем трубопроводе необхо-димого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2016 по 2027 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраст-руктуры сельских населенных пунктов. 2. Повышение качества предоставления коммуналь-ных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабже-ния и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на террито-рии Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. 5. Создание благоприятных условий для привлече-ния средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотве-дения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов произ-водственного, рекреационного и социально-куль-турного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Глава (Атаман) Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |

6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Финансовые потребности для реализации

| п/п | Наименование Населённого пункта | лицензия |  | скважина |  | Трубчат. Колодцы-скважины |  | павильон |  | ЗСО |  | башня |  | НС с частично регулируемым приводом |  | Водоводы |  | НФС, станция очистки |  | Водопроводные сети |  | Резервуары |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | тыс. руб. | Шт/м | тыс. руб. | шт | Тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | м. куб. | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | км | тыс.руб | шт | тыс. руб. | км | тыс. руб. | м.куб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | Первотаровское КСП |  | 25 |  | 480 |  | 100 |  | 300 |  | 450 |  | 900 |  | 1200 |  | 30000 |  | 520 |  | 10000 |  | 3200 | 47175 |
| 1 | д.Емонтаево | 1 | 25 | 1/80 | 480 |  |  | 1 | 300 | 1 | 250 | 25 | 900 |  |  |  |  | 1 | 520 | 2 | 2000 |  |  | 4475 |
| 2 | с.Первотаровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1200 | 10 | 30000 |  |  | 8 | 8000 | 300 | 3200 | 42400 |
| 3 | д.Сосновка |  |  |  |  | 1/25 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |

Итого на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений необходимо затратить 47175 тыс. руб.

В дальнейшем данные подлежат уточнению.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения сельского поселения муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план):

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ                      СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По результатам инвентаризации, проведённой, на территории Первотаровского казачьего сельского поселения бесхозяйных объектов  водоснабжения не выявлено.

РАЗДЕЛ: В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории Первотаровского казачьего сельского поселения  централизованная система водоотведения отсутствует.

В составе Первотаровского казачьего сельского поселения три  населённых пункта:

- село Первотаровка,

- деревня Емонтаево,

- деревня Сосновка,

Численность населения поселения составляет 966 человек.

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории Первотаровского казачьего сельского поселения водопроводом и канализацией жилой сектор и объекты социального значения не обеспечены, поэтому рассчитать балансы сточных вод в системе водоотведения невозможно.

3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД

На территории Первотаровского казачьего сельского поселения водопроводом и канализацией жилой сектор и объекты социального значения не обеспечены, поэтому прогнозировать объем сточных вод в системе водоотведения невозможно.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ                          И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Строительство централизованной системы водоотведения на территории Первотаровского казачьего сельского поселения не планируется.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Поверхностные загрязнители подземных вод химического и микробного происхождения, а также заброшенные водозаборные скважины, колодцы, накопители и т.д. в непосредственной близости от водозаборов, расположенных на территории Первотаровского казачьего сельского поселения отсутствуют.

Решением Совета (Круга) Первотаровского казачьего сельского поселения от 27.04.2015 г. № 26 приняты Правила благоустройства на территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Благоустройство территории (санитарная очистка и уборка) обеспечивается деятельностью:

- организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, расположенных на территории сельского поселения

На территории  Первотаровского казачьего сельского поселения находятся два специально отведённых полигона ТБО.

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия  отходов на окружающую среду.

6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ                              В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений на территории Первотаровского казачьего сельского поселения не планируется.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯНЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

По результатам инвентаризации, проведённой, на территории Первотаровского казачьего сельского поселения бесхозяйных объектов  водоотведения не выявлено.

Список используемых документов

Схема водоснабжения и водоотведения Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на период до 2027 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Водного кодекса Российской Федерации.